VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac

STRATEŠKI PLAN

2016. – 2020.

Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac

- PREDGOVOR

  - Pravna osnova i svrha dokumenta	2

  - Metodologija izrade	2

  - Usvajanje i praćenje realizacije Strateškog plana	3

  - Ciljevi utvrđeni planskim dokumentima upravljanja vodama	3
1.4.1 Ciljevi utvrđeni Strategijom upravljanja vodama  (2008-2038)	3
1.4.2 Ciljevi utvrđeni Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva 
         (2010 – 2023)	4

  - Ciljevi Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih 	4
 građevina za razdoblje 2013-2023

  - Strateški ciljevi Društva	7

- SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA	8

- POSTOJEĆE STANJE

3.1 Sustav vodoopskrbe distributivnog područja Karlovca	10
  3.1.1 Opis postojećeg stanja sustava vodoopskrbe 	10
  3.1.2 Analiza problema u sustavu vodoopskrbe	12

3.2 Sustav odvodnje 	13
  3.2.1 Postojeće stanje sustava odvodnje	13
  3.2.2 Analiza problema u sustavu odvodnje	18

3.3 Informacijski sustav	21

3.4 Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o.	25

4. MISIJA i VIZIJA	28

5. SWOT ANALIZA	29

6. PLANIRANE STRATEŠKE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2016. -2020.

6.1 Prijedlog proširenja pružanja usluga za vodoopskrbu i odvodnju	31

6.2 Plan investicijskih aktivnosti	31
6.2.1 Investicijski planovi i projekti vezani za vodoopskrbu	32
6.2.2 Investicijski planovi i projekti vezani za odvodnju	38

6.3 Program smanjenja gubitaka vode	44

6.4 Unapređenje informacijskog sustava potpore poslovnom odlučivanju 	49

6.5 Unapređenje organizacije Vodovoda i kanalizacije d.o.o.	54

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	56

8. ZAKLJUČAK	59

- PREDGOVOR

1.1 Pravna osnova i svrha dokumenta

Strateški plan Društva donosi se sukladno Strategiji upravljanja vodama RH, Planu upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, Zakonu o vodama te Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Time se osigurava usklađenost programa sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Okvirne direktive o vodama te iz vodno-komunalnih direktiva. Ciljevi provedbe vodnokomunalnih direktiva sadržani su u Strategiji upravljanja vodama, te Zakonu o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11;56/13 i 14/14), Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14) i podzakonskim aktima donesenima na temelju tih zakona te su obvezni dio programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima.

Vodno-komunalne direktive su transponirane u zakonodavstvo Republike Hrvatske: Zakon o vodama (Narodne novine 153/09;63/11,130/11;56/13;14/14), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 56/13 i 64/15) i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Narodne novine, br. 125/13 i 141/13,128/15) i u potpunosti odgovaraju zahtjevima direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Nadalje, Zakon o vodama (Narodne novine 153/09;63/11,130/11;56/13;14/14), Uredba o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 73/13, 151/14 i 78/15) i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br. 80/13, 43/13 i 27/15) u potpunosti su usuglašeni s odredbama

Značajan utjecaj na provedbu vodno-komunalnih direktiva Europske unije svakako ima i Okvirna direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga što je osnova za provođenje politike odgovorne i efikasne upotrebe vode kroz štednju vode i prikupljanje sredstava za održavanje i obnavljanje infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano je u Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.

1.2 Metodologija izrade

Korištena metodologija izrade Strateškog plana Vodovoda i kanalizacije d.o.o. obuhvaća:

- Usvajanje temeljnih ciljeva navedenih u Strategiji upravljanja vodama RH (2008 – 2038), Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010 -2023), Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevinama

- prikupljanje podataka o postojećem stanju sustava vodoopskrbe i odvodnje;

- izradu SWOT analize za djelatnost Društva;

- definiranje vizije i misije Društva;

- definiranje strateških opredjeljenja i strateških ciljeva;

- definiranje operativnih opredjeljenja i ciljeva;

- definiranje parametara uspješnosti i načina kontrole provođenja strateškog plana.

  - Usvajanje i praćenje realizacije Strateškog plana

Strateški plan Vodovoda i kanalizacije d.o.o. donosi se za period 2016.-2020. god. uvažavajući Strategiju razvoja grada Karlovca, smjernice razvoja iz Strategije razvoja upravljanja vodama RH kao i razvojne planove Hrvatskih voda.

Temeljem Izjave o osnivanju Društva, Strateški plan i sve njegove izmjene donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Provedba Strateškog plana zahtijeva praćenje realizacije na razini svake godine te njegovo stalno ažuriranje u skladu sa situacijom i relevantnim bitnim informacijama.

Praćenje realizacije Strateškog plana provodi se praćenjem pokazatelja uspješnosti te izvršenja termina i opsega planiranih aktivnosti i investicija za svaku godinu kroz Izvješće o poslovanju Društva prema Upravi Društva i Nadzornom odboru.

1.4 Ciljevi utvrđeni planskim dokumentima upravljanja vodama

1.4.1 Ciljevi utvrđeni Strategijom upravljanja vodama  (2008-2038)

Glavni ciljevi vodnoga gospodarstva, utvrđeni Strategijom upravljanja vodama (2008. - 2038.), su osiguranje održivog korištenja voda što podrazumijeva osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika, vodeći računa o prirodnim mogućnostima (obnovljivosti) resursa. Osim toga, nužno je postići i odgovarajući standard i razinu sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Razvoj održivog korištenja voda, usmjerava se na očuvanje i unaprjeđenje djelotvornosti sadašnjih sustava, izgradnju novih sustava te stvaranje potrebnog okvira za razvoj društva i gospodarstva uz usuglašavanje različitih korištenja voda.

Održivo korištenje ostvaruje se:

- integralnim pristupom u korištenju voda na vodnim područjima, što uključuje očuvanje ekosustava,

- osiguranjem dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće; sustavnim istraživanjima vodnih resursa,

- unaprjeđenjem praćenja korištenja voda na slivu,

- primjenom ekonomske cijene vodnih usluga,

- poticanjem smanjenja gubitaka u svim korištenjima, a posebno u javnim vodoopskrbnim sustavima,

- ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda,

- dopunama propisa kojima će se urediti pitanja uvođenja operatera kao obveznika naknade za korištenje voda,

- poticanjem razvoja korištenja voda u gospodarstvu uvažavanjem sektorskih, planskih i strateških dokumenata (turizma, poljoprivrede, prometa, industrije, energetike i drugih) kao ulaznih parametara u procesu planiranja.

1.4.2  Ciljevi utvrđeni Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva 
         (od 2010 – 2023)

Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove (ili prijelazna razdoblja) vezane uz provedbu vodno-komunalnih direktiva i odnosi se na razdoblje od 2010. do 2023. godine.

Ciljevi Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva su zaštita podzemne i površinske vode kao rezerve vode za ljudsku potrošnju, povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava na prosječno 85-90% te zaštita i unapređenje ekoloških funkcija kopnenih voda s ciljem poboljšanja kvalitete života ljudi.

Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba do 31.prosinca 2018.god. znači osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela i Europske komisije.

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Uredba o standardu kakvoće voda i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda odnose se na sve aglomeracije veće od 2.000 ES, aglomeracije manje od 2.000 ES a koje imaju izgrađenu sustav odvodnje otpadnih voda, prehrambenu industriju opterećenja preko 4.000 ES koje ispuštaju pročišćenu otpadnu vodu direktno u prijemnik. Navedeni propisi referiraju se na sve elemente koje utječu na pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, od definiranja aglomeracija, sustava odvodnje, uređaja za pročišćavanje te kriterija za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prijemnik, a uključuje i obveze planiranja, monitoringa i izvješćivanja.

Obveza ispunjenja EU Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda predviđaju potpuno ispunjenje predviđenih obveza do 31.prosinca 2023.god. Do 2018. god. treba se dovršiti prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u prvoj grupi aglomeracija većih od 15.000 ES.

Za pročišćavanje otpadnih voda Republika Hrvatska  je odabrala koncept koji podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije opslužuje s jednim sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i primijenila ga pri izradi Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva.

Na području aglomeracije Karlovac – Duga Resa primijenjen je ovaj koncept te je uz pomoć sredstava predpristupnih instrumenata strukturne politike  Europske unije izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

1.5 Ciljevi Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina 
       za razdoblje 2013-2023

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina je program upravljanja vodama u vodnogospodarskoj djelatnosti korištenja i zaštite voda, a njegovo donošenje propisano je člankom 37. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Program izrađuju Hrvatske vode, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), zajedno s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13).

Programom se utvrđuju:

- pojedinačni projekti,

- način i razdoblje njihove provedbe,

- sudionici u provedbi,

- iznosi ulaganja i izvori sredstava,

- red prvenstva u provedbi,

- praćenje provedbe Programa.

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Također se operacionalizira sustav za provedbu, na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i informacijsko-dokumentacijskih resursa kojima raspolaže vodno gospodarstvo u djelatnostima korištenja voda i zaštite voda.

Zakonom o vodama je određeno da se višegodišnji programi gradnje izrađuju sukladno Strategiji upravljanja vodama i Planu upravljanja vodnim područjima. Time se osigurava usklađenost programa sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz Okvirne direktive o vodama te iz vodno-komunalnih direktiva. Ciljevi provedbe vodnokomunalnih direktiva sadržani su u Strategiji upravljanja vodama, Zakonu o vodama i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim aktima donesenima na temelju tih zakona te su obvezni dio programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.

Program se formalno temelji na Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva koji sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz njihovu provedbu, dok se detaljnije razrađuju tehničko/provedbeno/organizacijska pitanja, respektirajući promjene nastale u okruženju.

Programom se utvrđuje okvir za ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju. Realizacija Programa se, uz mogućnost prilagodbe, odvija kroz duži niz godina, uz jasno opisane ciljeve i prioritete te kontrolu aktivnosti.

Program je ključni dokument za izbor i provedbu projekata razvoja vodno-komunalne infrastrukture.

Sustavno praćenje i usporedba rezultata provedbe Programa i postizanja ciljeva pruža stalnu informaciju o stanju realizacije te omogućava prijenos iskustava na sljedeće faze Programa i/ili druge projekte.

Program gradnje komunalnih vodnih građevina podrazumijeva  provođenje slijedećih aktivnosti:

- povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe,

- osiguranje vode za ljudsku potrošnju u skladu sa higijensko-sanitarnim standardima.

- povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

- pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda prije njihovog konačnog ispuštanja u recipijente

Za ostvarenje ovih ciljeva potrebna je implementacija slijedećih tehničkih aspekata:

- izgradnja sustava javne vodoopskrbe,

- priključivanje stanovništva na sustav javne vodoopskrbe,

- obrada pitke vode u skladu s važećom zakonskom regulativom,

- izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda

- priključivanje stanovništva na sustav javne odvodnje

- izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s odgovarajućim stupnjem pročišćavanja.

Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina te Analizom stanja i zahtjeva uspostavljeni su kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja u javnu vodoopskrbu:

- Kriterij I, osiguranje/unaprjeđenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju iz sustava kojima se isporučuje više od 10 m3 po danu ili se opslužuje više od 50 stanovnika, prema propisanim standardima i rokovima,

- Kriterij II, razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, naročito u naseljima gdje je priključenost ispod 80% te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga.

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

Ulaganja u vodne građevine:

- kojima se poboljšava neadekvatna zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju, na područjima distribucije javnim i lokalnim vodoopskrbnim sustavima, realiziraju se do prosinca 2018.godine,

- ostala ulaganja u razvoj sustava, povećavanje kapaciteta i/ili povećavanje sigurnosti upotrebe vode namijenjene za ljudsku potrošnju (koja sada zadovoljava standard, ali je pod rizikom osiguranja kakvoće) se provode do prosinca 2023. godine.

Kriteriji za vrstu i obuhvat ulaganja u javnu odvodnju:

- Kriterij I, pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim standardima i rokovima,

- Kriterij II, razvoj i osiguravanje priključenosti na javne sustave te povećanje kvalitete i sigurnosti usluga.

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja u odnosu na postojeće potencijalno opterećenje, dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

1.6 Strateški ciljevi Društva

Uzimajući u obzir sve ciljeve i programe ostvarenja ciljeva iznesene u prethodno navedenim dokumentima, možemo utvrditi strateške ciljeve Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Strateški ciljevi Društva su:

- kvalitetnija opskrba stanovništva vodom kroz zahvate na vodoopskrbnom 
     sustavu;

- povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje izgradnjom novih kolektora 
     odvodnje što će rezultirati intenzivnijom zaštitom okoliša i doprinjeti uspostavi 
     uravnoteženih ekosustava;

- unapređenje zaštite vodotoka i zona sanitarne zaštite na području grada 
     Karlovca;

- omogućiti razvoj i investiranje u izgradnju komunalne infrastrukture usuglašeno sa planovima razvoja lokalne zajednice i šire;

- pripremiti i realizirati programe koji će se financirati iz kohezijskih fondova Europske unije;

- kontinuirano raditi na  učinkovitom i ekonomičnom poslovanju s ciljem unapređenja kvalitete usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz primjerenu cijenu koja neće neopravdano opterećivati korisnike;

- usvajati što više novih tehnologija;

- kontinuirano prilagođavati organizaciju Društva prema dobroj i učinkovitoj praksi u djelatnosti.

Strateške ciljeve postići :

- U skladu s planovima razvoja lokalne i šire zajednice pripremati projekte izgradnje i obnove dijelova sustava vodoopskrbe i odvodnje te osigurati izvore financiranja.

- Kontinuiranim praćenjem suvremenih trendova u području tehnologije, razvoja organizacije i korporativnog upravljanja komunalnim poduzećem iz djelatnosti prilagođavati i unapređivati vlastito Društvo u okvirima financijskih i kadrovskih mogućnosti.

Uspješnost ostvarenja postavljenih ciljeva pratiti preko postavljenih pokazatelja i mjerljivih rezultata.

Ostvarenje ciljeva utjecati će na definiranje novih ciljeva i željenih rezultata za planirano razdoblje.

- SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA

Strateški plan 2016.-2020. Vodovoda i kanalizacije d.o.o. izrađen je u skladu sa Strategijom upravljanja vodama, Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva te Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona.

Također, Strateški plan usklađen je sa GUP-om i PPUG-om grada Karlovca, obuhvaća obveze Vodovoda i kanalizacije d.o.o. navedene u Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, GazaII, Gaza III, Mekušje i Švarča, Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin te u Programu mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, Gaza II, Gaza III, Mekušje i Švarča i Programu mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Borlin i Jurkovića mlin.

Strateški plan definira misiju i viziju Vodovoda i kanalizacije d.o.o. te planove razvoja.

Planovi razvoja temeljeni su detaljnoj analizi trenutnog stanja u Vodovodu i kanalizaciji d.o.o., planskim dokumentima RH, Strategiji razvoja grada Karlovca te planovima razvoja komunalne izgradnje Hrvatskih voda.

Analiza trenutnog stanja u djelatnosti Društva ukazala je na potrebu unapređenja postupaka za smanjenje gubitaka vode, poboljšanja infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje čime će se smanjiti gubici vode, infiltracija otpadnih voda, eliminirati nedostaci na crpnim stanicama odvodnje i poboljšati usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Od 2010. do 2015. godine postotak gubitaka se kreće od otprilike 49% do 46%. Međutim, trend postotka ne prikazuje realno stanje gubitaka u sustavu. Postotak gubitaka u omjer stavlja količinu prodane i proizvedene vode, a ne uvažava pad potrošnje vode te na taj način ne iskazuje stvarno tehničko stanje vodoopskrbne mreže. U tom smislu za izračun gubitaka ubuduće će se koristiti metodologija IWA-e (International Water Association), međunarodnog udruženja za vode. Metodologija koju definira IWA koristi parametre koji daju uvid u stvarno tehničko stanje mreže, ali i donosi smjernice u pogledu isplativosti zamjene cjevovoda.

Radi pronalaženja dijelova vodoopskrbnog sustava s najvećim gubicima, potrebno je na području grada uspostaviti što je više moguće izdvojenih područja mjerenja (DMA) kako bi mogli što bolje odrediti kritična područja sustava.

Bitna posljedica provedbe mjerenja prema zonama te analize dobivenih podataka, a koristeći IWA smjernice, bit će omogućavanje definiranja kvalitetnog investicijskog plana zamjene cjevovoda.

Strateški plan predviđa i proširenje područja usluga Vodovod i kanalizacija d.o.o. ovisno o odredbama Zakona o vodama i Uredbi o uslužnim područjima.

Plan investicijskih aktivnosti donesen je temeljem analize stanja u vodoopskrbi i odvodnji, usklađen je sa planovima na lokalnoj razini vodeći računa o financijskim mogućnostima Društva i mogućnošću sufinanciranja Hrvatskih voda, Državnog proračuna i EU fondova. Prioritete su odredili projekti u tijeku i plan poboljšanja usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina uslužna područja.

Postojeći informacijski sustav obuhvaća mrežnu infrastrukturu, računalne servere te klijentska računala. Informacijski sustav je koncipiran uglavnom na klijent server arhitekturi. Niz programskih sustava aplikacija pokriva gotovo sve poslovne procese tvrtke. Sustav treba redovito održavati, kako hardverski tako i programski s posebnom brigom oko sigurnosti podataka i cjelokupnog računalnog sustava.

Daljnji razvoj sustava predviđa konsolidaciju postojećih transakcijskih sustava kroz sustave za potporu poslovnom odlučivanju (BI) koji predviđaju integraciju svih poslovnih sustava te napredno izvješćivanje i analizu iz zajedničke baze podataka.

Radi smanjenja troškova održavanja, bolje iskoristivosti resursa te lakše nadogradnje bit će korištena virtualizacija serverskih računala u što većoj mjeri.

U slučaju okrupnjavanja vodoopskrbnih tvrtki u šira uslužna područja razmotri će se korištenje Cloud usluga, odnosno najma serverskih i programskih resursa na Internetskom servisima kako bi omogućili lakši i jeftiniji pristup resursima sa šireg geografskog područja.

- POSTOJEĆE STANJE

3.1 Sustav vodoopskrbe grada Karlovca

3.1.1 Opis postojećeg stanja distributivnog područja Karlovca

Vodocrpilišta

Vodoopskrbni sustav opskrbljuju vodom  šest podzemnih vodocrpilišta stvarne izdašnosti u sušnom razdoblju:

Švarča (50 l/s), Mekušje (50 l/s), Gaza I (65 l/s), Gaza III (65 l/s), Borlin (45 l/s) i Vukmanić (Jurkovića mlin - 15 l/s) koji je smješten jugozapadno od Karlovca.

Vodocrpilište Gaza II je trenutno van funkcije.

Ukupna izdašnost svih vodocrpilišta je 290 l/s u sušnom razdoblju.

Vodocrpilište Borlin je najstarije karlovačko vodocrpilište, specifično po tome što se voda sa okolnih brda podzemnim putem procjeđuje kroz karbonatne naslage (dolomiti i vapnenci) do samog izvorišta, te se iz podzemnih kaverni crpi sa dubina od 20 i 30 metara.

Vodocrpilište Vukmanić (Jurkovića mlin) je prirodni izvor; voda se gravitacijski procjeđuje do sabirnog bunara i tlačno odvodi u distribucijsku mrežu.

Vodocrpilište Švarča je izvorište sa šljunkovito-pjeskovitim vodonosnikom na dubinama od 3 do 8 metara sa glinom koja predstavlja pokrovni i podni sloj, gdje se voda sa okolnih brda (Strmac, Švarča) procjeđuje podzemnim putem do izvorišta.

Vodocrpilište Gaza I, Gaza III i Mekušje su šljunkovito-pjeskoviti vodonosnici, sa pokrovnim slojem gline i donjim slojem prahova i gline, a njihova specifičnost sastoji se u uskoj hidrauličkoj vezi sa rijekom Koranom; ona se tlačno infiltrira kroz vodonosnik, prilikom čega prolazi kroz proces autopurifikacije.

Cjelokupni sustav je telemetrijski povezan s nadzorno upravljačkim centrom na području vodocrpilišta Gaza I što omogućuje upravljanje mjernim i izvršnim elementima sustava, neprekidan nadzor crpki i razine vode u bunarima i vodospremama, nadzor nad dezinfekcijom vode i tijekom isporuke vode u cijeloj mreži.

Precrpne stanice

Viši dijelovi konzumnog područja snabdijevaju se preko 17 precrpnih stanica. Radi se o stanicama: P.S.Darići, P.S.Budrovci, P.S.Vukoder, P.S.Zadobarje, P.S.Bridići, P.S.LJubenki, P.S.Skupica, P.S. Strmac, P.S.Rečica, P.S.Banski Moravci, P.S.Slunjski Moravci-Basare, P.S.Logorište Poduzetnička zona, P.S.Turanj, P.S.Jelaši, P.S.Radočaji, P.S. Tušilović 1, P.S. Tušilović 2.

Vodospreme

Akumulaciju vode u sustavu osiguravaju vodospreme  ukupnog volumena 14 730 m3. Radi se o vodospremama:

- Strmac, 6 700 m3,

- Švarča, 4 000 m3,

- Borlin, 1 000 m3,

- Jelsa, 1 000 m3,

- Budrovci, 1 200 m3,

- Vučjak, 100 m3,

- Vukmanić, 300 m3,

- Mel, 60 m3,

- Rečica, 300 m3,

- Ljubenki, 10 m3,

- Skupica, 60 m3,

- Slunjska brda, 800 m3 .

Vodovodna mreža

Vodovodna mreža se sastoji od vodoopskrbnog cjevovoda ukupne dužine 709 km, od čega je dužina glavnog vodoopskrbnog cjevovoda 552 km i 157 km priključnih cjevovoda. U centru je mreža prstenasta, u perifernim dijelovima mreža ima razgranati oblik. Starost cjevovoda je u GIS-u navedena za ukupno 92,2% duljine mreže i kreće se od 1913.god. do 2015. god. U mreži su ugrađeni razni materijali cjevovoda, dimenzije se kreću do 500 mm. Zastupljenost materijala cjevovoda je: 29% PEHD cijevi, 23% LDPE cijevi, 21% AC (salonit) cijevi, 16% lijevano željeznih/ductil cijevi i 11% PVC cijevi. Najstariji su lijevano željezne cjevovodi koji datiraju od 1914.godine pa sve do četrdesetih  godina prošlog stoljeća, nakon toga dograđivanje mreže nastavilo se sa sa duktil cijevima , a veća nadogradnja mreže u narednih 20 godina radila se s AC salonitnim cijevima  od profila 50 do 500 mm. Uslijedila je upotreba PVC cijevi, a zatim polietilenskih  cijevi koje su danas i najzastupljenije. Za sada su se najbolje pokazale polietilenske cijevi po kriteriju tehničkih karakteristika i uvjeta ugradnje. LDPE cijevi nazivane „alkatenske“ nisu pokazale zadovoljavajuće rezultate po pitanju trajnosti, kao niti AC cijevi koje su najnekvalitetnije.

Vodovodni priključci

U cijelom sustavu vodoopskrbe je 15.718 priključaka. Svaki priključak ima ugrađeni vodomjer. Vodomjeri se očitavaju na svim priključcima 1x mjesečno. Redovita zamjena vodomjera i njihovo umjeravanje vrši se svakih 5 godina. Pri tome se stari vodomjer demontira i šalje na servis i umjeravanje. Na mjesto se odmah ugrađuje drugi, umjereni ili novi vodomjer.

Trenutno je ugrađeno ~ 700 vodomjera sa modulom za daljinsko očitanje potrošnje vode.

Sustav distribucije vode

Voda se zahvaća na vodocrpilištima pomoću crpki i direktno distribuira u vodoopskrbnu mrežu. Kroz distribucijsku mrežu voda teče do mjesta potrošnje, višak iscrpljene vode se akumulira u vodospremama. Vodospreme se ne opskrbljuju direktno tlačnim cijevima sa izvorišta nego se pune vodom preko vodoopskrbne distribucijske mreže što generira ograničenja i poteškoće. Uključivanje crpki na vodocrpilištima vrši se prema razini vode u vodospremi. Kada se postigne maksimalna razina u vodospremi, crpka se isključi. Punjenje vodosprema vrši se uglavnom noću.

Vodospreme su u odnosu na mjesto potrošnje locirane na obližnje brdovite dijelove grada.

Protoci vode i tlakovi u sustavu mjere se obavezno na svim vodocrpilištima.

Telemetrija i NUS

Na svim vodoopskrbnim objektima je ugrađeno mjerenje hidrauličkih veličina te se podaci prenose u centralni server koji je smješten na lokaciji Uprave Društva. Sustav omogućava praćenje parametara cjelokupne opreme te upravljanje sustavom vodoopskrbe. Na vodocrpilištima i precrpnim stanicama prate se protoci i tlakovi, a u vodospremama nivoi. Prijenos podataka iz objekta u centralni server se odvija pomoću GPRS tehnologije.

3.1.2 Analiza problema u sustavu vodoopskrbe

Znatni dio problema proizaći će tek nakon izrade i kalibracije hidrauličkog modela vodoopskrbne mreže koji je u tijeku.

Većina vodosprema u mjestu potrošnje je u poziciji „vodosprema iza mjesta potrošnje“, što otežava učinkovitu kontrolu protoka i upravljanje tlakovima u mreži. Preporuča se napraviti izmjene u topologiji tako da se odvoje tlačne cijevi koje vode od vodocrpilišta do vodosprema od ostatka distribucijskih cijevi, gdje god je to moguće. Postojeća topologija sustava trenutno omogućava izgradnju takvog cjevovoda od vodocrpilišta Borlin do vodospreme Jelsa. Voda iz vodocrpilišta treba se dovoditi u vodospremu samostalnim cjevovodom. Nakon toga biti će moguće jednostavnije implementirati DMA zone i mjeriti trenutnu potrošnju vode u mreži te regulirati tlakove po pojedinim dijelovima mreže.

U vodovodnoj mreži su ugrađeni ventili za regulaciju ili redukciju tlaka. Preporuča se sve redukcijske ventile zamijeniti znatno sofisticiranijim regulacijskim ventilima koji pružaju stabilniju vrijednost tlaka na izlazu.

Iz simuliranih raspodjela opskrbnog tlaka u vodoopskrbnoj mreži na prostoru grada Karlovca, pokazalo se da je dostatna veličina opskrbnog tlaka. Izuzetak su samo neka lokalna područja gdje su veličine tlaka van potrebnih granica, između 2,5 i 7,5 bara. To su viši dijelovi Kalvarije, Skakavac, povremeno dio Mrzljaka u Draganiću. Ovi dijelovi imaju tlak do 2,5 bara dok Mala Jelsa i Vukmanićki Cerovac imaju povećani tlak do 7,5 bara. Povećani tlak na navedenim područjima ne može se regulirati redukcijskim ventilima jer tada viša područja ne bi mogla dobiti vodu, već se regulacija povećanog tlaka vrši kod svakog potrošača na njegovom priključku ugradnjom regulacijskog ventila.

Izdašnost postojećih vodocrpilišta nije dovoljna za pokrivanje potreba proširenja konzumnog područja, te je neophodno potrebno što prije pronaći dodatne količine vode. U tom smislu vrše se hidrogeološki istražni radovi na formiranju novog vodocrpilišta Mostanje, kao i povećanju izdašnosti postojećih vodocrpilišta Grabrik i Mekušje.

Potrebno je kontinuirano raditi na otkrivanju nevidljivih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i ubrzano ih otklanjati.

Zbog loše kvalitete i starosti cjevovoda što uzrokuje učestale kvarove potrebno je kontinuirano raditi na njihovoj zamjeni.

Također, radi ekonomičnijeg načina očitanja potrošnje vode potrebno je kontinuirano zamijeniti stare vodomjere sa vodomjerima koji imaju ugrađene module za daljinsko očitanje.

Radi bržeg i kvalitetnijeg otklanjanja kvarova i preventivnog održavanja sustava potrebno je osuvremeniti strojni i vozni park, kao i nabavljati najkvalitetniji materijal i uređaje koji se koriste u sustavu vodoopskrbe. Također, postojeću razinu zaštite na radu radnika potrebno je povećavati u skladu sa razvojem tehnologija i sredstava zaštite.

Postojeći laboratorij za analizu kvalitete vode za ljudsku potrošnju potrebno je kontinuirano obnavljati nabavkom novih, suvremenih uređaja, opreme i sredstava.

Potrebno je dovršiti započeti monitoring podzemnih voda ugradnjom adekvatnih mjernih uređaja te izraditi matematičke modele za sva vodocrpilišta.

Sva vodocrpilišta, crpne stanice i vodospreme zaštićene su videonadzorom i protuprovalnim osiguranjem. Radi potencijalnih ugroza i vanjskih sabotaža potrebno je kontinuirano raditi na povećanju mjera osiguranja objekata u sustavu.

U narednom periodu pokrenut će se niz projekata za rješavanje uočenih problema.

3.2 Sustav odvodnje

3.2.1 Postojeće stanje sustava odvodnje

Postojeća odvodnja grada Karlovca temelji se na sustavu javne odvodnje koji je uglavnom mješovitog tipa, samo na manjim područjima je izgrađen razdjelni sustav odvodnje. Ukupna dužina kolektora iznosi 135,8 km. Također, pored sustava javne odvodnje koji je u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije d.o.o., postoji čitav niz odvodnih kanala oborinskih voda koji su u nadležnosti Hrvatskih voda, manji dio u nadležnosti Hrvatskih željeznica te cestovnih kanala u nadležnosti Grada Karlovca.

Svi ovi otvoreni kanali i kanalizacijski objekti (kolektori i drugi objekti) sudjeluju u odvodnji na području grada Karlovca.

Dovršetkom ISPA mjera, otpadne vode Karlovca i Duge Rese se sakupljaju i dovode do jedinstvenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Mekušanskom polju.

Na taj način se sustav javne odvodnje povezuje u cjelinu iz koje se preko preljevnih objekata kontrolirano ispuštaju preljevne vode, a pročišćene vode nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju se u rijeku Kupu. Sustav je podijeljen u šest podsustava s pripadajućim slivovima i ispustima za preljevne vode.

Tabela 1: Podsustavi i slivovi javnog sustava odvodnje grada Karlovca

| Slivovi | Preljevni ispusti/ ispusti |
| --- | --- |
| Grad | Prelj. ispust Gaza |
| Švarča | Prelj. ispust Švarča 1 |
| Banija | Prelj. ispust Banija 1 |
|  | Prelj. ispust Banija 2 |
| Drežnik | Prelj. ispust Drežnik |
|  | Ispust Drežnik 2 |
| Južna industrijska zona | Ispust Gornje Mekušje |
| Borlin | Ispust Borlin |

Sliv Grad

Sliv Grad osigurava odvodnju većeg dijela gradskog područja s desne obale rijeke Kupe, a to su naselja: Dubovac, Strmački dol, Novi Centar, Grabrik, Rakovac, Luščić, Zvijezda, Gaza, Jamadol, Udbinja, Borlin, Švarča i Donja Švarča.

Kanalizacija je mješovitog tipa. Izgrađena je od cijevi jajolikog i okruglog profila. Glavni nositelj odvodnje ovoga podsustava je kolektor Grad, izgrađen je od azbest cementnih cijevi Ø1200 i armirano betonskih cijevi promjera 2000, 2400 i 3000 mm.

Unutar ovog mješovitog sustava, na manjem području naselja Dubovac (između ulica Luščić, P. Kružića i Primorske ulice) primijenjen je razdjelni sustav odvodnje. Oborinske vode s tog područja odvode se u zatvoreni oborinski kanal koji prolazi tim područjem.

Također, na području Karlovačke pivovare je izgrađen razdjelni sustav odvodnje, gdje se oborinske vode ispuštaju u Pivovarski potok, a otpadne vode se priključuju na sustav mješovite odvodnje.

Uz domaćinstva, na kanalizacijsku mrežu sustava Grad priključeni su sljedeći potencijalni zagađivači: Karlovačka pivovara, Autotransport, Toplana, Auto Hrvatska, Čistoća i Opća bolnica Karlovac.

Od poslovnih subjekata sustavu Grad pripadaju i novootvoreni trgovački centri i to u Marmontovoj aleji TC LIDL na području bivše tvornice cipela Josip Kraš i TC Konzum u Krležinoj ulici na lokaciji bivše tvornice Velebit. Prvi je priključen na odvodnju u Marmontovoj aleji dok je TC Konzum izgrađen s razdjelnom odvodnjom, s time da je oborinska odvodnja spojena na oborinski kanal Dubovac u Kranjčevićevoj ulici, a fekalna u odvodnju Grada.

Izgradnjom ISPA mjere, tlačno-gravitacijski ispusni kanal, jajolikog poprečnog presjeka 140/210 cm, prelazi u retencijski kanal (ISPA 16- rekonstrukcija postojećeg tlačnog cjevovoda), a preljevne vode se preko kišnog preljeva KP Šanac (na koti 106,0mnm, dužine 14 m) prelijevaju u preljevni kanal Ø 160 cm (ISPA 4 – kišni preljev Grad) i ispuštaju u rijeku Kupu na novom ispustu Gaza.

ISPA mjerom je pored ovog kišnog preljeva Šanac, na slivu Grad izgrađena su još tri interna preljeva i to:

KP1 – kišni preljev Zvijezda, s kotom krune na 106,3 m

KP2 – kišni preljev Matice Hrvatske, s kotom krune na 106,3 m

KP3 – kišni preljev Gaza, s kotom krune na 106,3 m

Uloga ovih preljeva je da se napravi preraspodjela dotoka tako da se sušni i dvostruki sušni protok usmjeri prema CS Grad preko tlačnog cjevovoda Grad, odnosno glavnog kolektora Grad (ISPA 3), prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese.

Na slivu Grad, značajno je napomenuti da se na preljevnom ispustu Gaza (ISPA 4) nalazi crpna stanica CS Gaza kapaciteta 4500 l/s. Njena funkcija je da se u periodu visokog vodostaja rijeke Kupe, kad se istjecanje iz kanalizacijskog sustava ne može odvijati gravitacijski, preljevne vode precrpljuju u rijeku Kupu.

CS Grad (kapacitet 413 l/s) precrpljuje otpadnu vodu pri prelasku kolektora ispod Korane.

Ostali objekti na slivu Grad:

- 4 zapornice (ul. Zrinskog, ul. Miškine-Matice Hrvatske, ul. V.Mačeka);

- 2 priključka otvorenih oborinskih kanala (Strmački dol, Matoševa);

- 6 taložnica (Strmački dol, Matoševa, Primorska, Mušnjaka, Šporerova, Mačekova);

- 2 sifonska prijelaza (Grabrik-Kašićeva, sifon na rijeci Korani);

- 2 rasteretna objekta (ul. Gundulićeva, Ljubljanska); - 4 kišna preljeva (Matice 
  Hrvatske, Zvijezda, Gaza i Šanac);

- 7 crpnih stanica (Stadion, Mačekova, Borlin 1 i 2, Grad, Gaza, Struga).

Sliv Banija

Sliv Banija nalazi se na lijevoj obali rijeke Kupe, istočno od brze ceste i željezničke pruge u smjeru prema Ozlju. Na slivu Banija postoje dva podsliva: Banija sjever i Banija jug, s pripadajućom kanalizacijskom mrežom i objektima na njima. Oba podsliva su prije izgradnje ISPA mjere imala svoje ispuste u rijeku Kupu, koji su za vrijeme visokih vodostaja Kupe bili pod usporom. Danas, kad su se ISPA mjerom izgradili razdjelne građevine, crpne stanice za svaki podsliv te retencijski bazen Banija 2, to usporno djelovanje je minimizirano.

- Ispust Banija - sjever

Sliv Banija - sjever prihvaća otpadne vode dijela Banije i Ilovca.

Sustav je velikim dijelom mješovitog tipa. Uz domaćinstva, na sustav su priključene otpadne vode sljedećih industrija i poslovnih subjekata – potencijalnih zagađivača: bivši DIP, bivši Kontex, Žitoproizvod, Lana tiskara, TC KTC, TC Supernova, Plodine, Petrol i IV-ER Kontex vatrogasne cijevi.

Razdjelni sustav odvodnje primijenjen je na lokaciji TC Supernova, TC Plodine, te području zone Banija - Ilovac II (Auto Krešo), sanitarne vode se odvode na javni kanalizacijski sustav, a oborinske vode se oborinskom kanalizacijom vode do otvorenih kanala oborinske odvodnje.

Iako se sustav proteže na sjeveru do poduzetničke zone Ilovac, oborinske i pročišćene tehnološke otpadne vode koje se realiziraju unutar zone se putem izgrađene oborinske kanalizacije odvode u obližnji otvoreni oborinski kanal, dok se sanitarne otpadne vode skupljaju u septičkim jamama. Izuzetak je priključenje „Auto Hrvatske“ na sustav odvodnje.

Većina kanalizacijskog sustava izgrađena je od betonskih cijevi okruglog i jajolikog profila.

Kraj podvožnjaka na Ilovcu na državnoj cesti D1 izgrađena je crpna stanica. Ona služi za precrpljivanje oborinskih voda iz podvožnjaka u javnu kanalizaciju.

U sklopu ISPA mjere na ovom podslivu izgrađena je crpna stanica CS Banija 1 koja ima crpke za sušnu (dvostruku sušnu) protoku, te crpku za preljevne vode. Crpka za sušnu protoku precrpljuje sanitarne vode u kolektor Banija (ISPA 1b) maksimalnog kapaciteta 23 l/s.

Za vrijeme visokih voda rijeke Kupe preljevna crpka crpne stanice CS Banija 1 precrpljuje preljevne vode u Kupu.

- Ispust Banija - jug

Sliv Banija - jug prihvaća otpadne vode južnog dijela Banije.

Sustav je velikim dijelom mješovitog tipa. Uz domaćinstva, na sustav su priključene otpadne vode sljedećih industrija i poslovnih subjekata – potencijalnih zagađivača: Kordun, Pevec, Billa i dio Hrvatskih željeznica.

Na lokaciji Pevec-a je izveden razdjelni sustav odvodnje. U javni sustav odvodnje ispuštaju se samo sanitarne otpadne vode, a oborinske vode se rješavaju upojnim bunarima koji zadovoljavajuće funkcioniraju.

Kanalizacija u dijelu ulice Banija i dijelu Starčevićeve ulice je rekonstruirana plastičnim i poliesterskim cijevima okruglog profila.

Ipak, znatan dio kanalizacijskog sustava je star preko 50 godina, a izgrađen je od betonskih cijevi okruglog i jajolikog profila, pa čak i zidanih kanala.

ISPA mjerom izgrađena je crpna stanica CS Banija 2 koja ima crpke za sanitarne otpadne vode i crpke za preljevne vode. Crpka za sanitarne otpadne vode, precrpljuje otpadne vode u kolektor Banija-Gaza koji ide prema uređaju. Preljevne vode se prelijevaju u rijeku Kupu, a za vrijeme visokih vodostaja ih se precrpljuje crpkama ukupnog kapaciteta 860 l/s. Uz crpnu stanicu Banija 2 nalazi se retencijski bazen RB Banija 2 sa 180 m3  retencijskog volumena.

Sliv Drežnik

Na području Drežnika postoje dva potpuno odvojena kanalizacijska sustava koji se nazivaju „Ispust Drežnik“ i „Ispust Drežnik 2“.

Kanalizacijski sustav naselja Drežnik je zasebni sustav na lijevoj obali rijeke Kupe, zapadno od željezničke pruge.

Kanalizacija je mješovitog tipa, a prihvaća otpadne vode iz domaćinstava te dio otpadnih voda Hrvatskih željeznica. Kanali su izvedeni od betonskih cijevi okruglog i jajolikog profila i relativno duboko ukopani (na pojedinim mjestima i do 6 metara). Promjeri kanala su od 300 – 800 mm.

Prije dovršetka ISPA mjere, ovaj sliv je imao direktan ispust u rijeku Kupu, koji je bio pod usporom za vrijeme velikih voda rijeke Kupe. Sad se na lokaciji ispusta nalazi preljevni ispust Drežnik, koji preljeva relativno čiste oborinske vode u Kupu, a za vrijeme visokih vodostaja se aktivira preljevna crpka ugrađena u CS Drežnik, kapaciteta 630 l/s. U crpnoj stanici CS Drežnik postoje i crpke za sanitarne vode, kapaciteta 15 l/s koje precrpljuju sušnu vodu s područja Drežnik u sliv Grad. Volumen izgrađenog retencijskog bazena Drežnik iznosi 110 m3.

Sliv Drežnik 2 je kanalizacijski sustav u sjevernom dijelu naselja Drežnik sa zasebnim ispustom u rijeku Kupu. Ispust je profila Ø 450 mm. Sustav služi za odvodnju oborinskih voda s prometnica i okućnica, ali su na njega priključeni i preljevi iz septičkih i sabirnih jama. Sastoji se od cijevi okruglog profila, promjera Ø 450 - 700 mm.

Ovaj sustav trenutno nije povezan s ostalim kanalizacijskim sustavom, tako da se otpadne vode s ovog podsliva ne vode prema uređaju za pročišćavanje.

Sliv Južna industrijska zona

Okosnicu ovog sustava čini Južni kolektor. On prihvaća otpadne vode grada Duge Rese, Južne industrijske zone (kompleks bivše Jugoturbine) i naselja Mala Švarča, Poslovnog parka Karlovac (kompleks bivše vojarne u Logorištu) te naselja Logorište.

Prikupljene otpadne vode iz Južnog kolektora vode se prema centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Karlovca - Duga Resa.

Kolektor je mješovitog tipa.

Izgrađen je od azbestcementnih cijevi promjera Ø 1000, 1100 i 1200 mm te na svojoj trasi sifonski prelazi rijeku Koranu (u naselju Turanj) s dvije PEHD cijevi promjera

Ø 500 mm. Na kolektoru su ugrađene zapornice na sljedeće dvije lokacije:

- u oknu prije sifonskog prijelaza rijeke Korane (1 na dolaznom kolektoru Ø1100 mm i 
  2 na odlaznom Ø 500mm),

- u revizionom oknu prije ispusta Južnog kolektora u rijeku Kupu.

Na Južni kolektor se dovode sanitarne vode iz sustava Švarča, koje se preko CS Mostanje precrpljuju u njega s maksimalnim dotokom od 35 l/s.

Otpadne vode Poslovnog parka Karlovac i većeg dijela naselja Logorište upuštaju se u Južni kolektor putem mješovitog kolektora Logorište koji je izgrađen od betonskih cijevi promjera Ø 500 - 800 mm. Kolektor Logorište priključen je na Južni kolektor preko preljevne građevine koja osigurava da se, za vrijeme većih oborina, odvajaju uvjetno čiste oborinske vode i prelijevaju u rijeku Mrežnicu. Ovaj preljev radi kao kišni preljev.

Na području poslovnog parka izgrađena je razdjelna kanalizacija. Sanitarne i tehnološke otpadne vode poduzetničke zone ispuštaju se u kolektor Logorište, dok se oborinske vode, putem sustava oborinskih kanala, ispuštaju u rijeku Koranu.

Sliv Švarča

Sliv Švarča nalazi se na lijevoj obali rijeke Mrežnice, a obuhvaća naselje Gornja Švarča.

Sustav je mješovitog tipa. Uz oborinske vode s prometnica i okućnica prihvaćaju se i sanitarne vode iz domaćinstava.

Otpadna voda (sušna i dvostruka sušna protoka) se s područja Gornje Švarče preko kolektora, gravitacijski vodi po lijevoj obali Mrežnice do Mostanja do CS Mostanje koja tlači vodu ispod Korane na Južni kolektor iz Duge Rese, te se vodi na uređaj za pročišćavanje. S ovog podsustava se sušni/dvostrukosušni protok regulira posebnom regulacijskom opremom koja je podešena da propušta 30 l/s prema uređaju, tako da se s ovog sustava prema uređaju vodi puno veća protoka od 2Qs, (Qs zasadašnje stanje izgrađenosti iznosi oko 5,5 l/s). Iz ovoga proizlazi da se na uređaj vodi veći protok, ali se istovremeno dodatno štiti recipijent - rijeka Mrežnica, jer je indeks miješanja mnogo veći od minimalno preporučenog.

Na podsustavu Švarča se nalazi retencijski bazen volumena 120 m3..

Preljevni kanal poprečnog presjeka Φ80 cm se vodi prema rijeci Mrežnici, u koji se ispuštaju preljevne vode.

U ovom sustavu su uočeni sljedeći problemi:

- dio kanalizacije prolazi privatnim zemljištima, često preko vrtova, livada i oranica,

- dio kanalizacije je izgrađen od strane samih mještana te je upitna kvaliteta izvedbe. 
- postoje nelogičnosti u slijedu profila kanala.

Sliv Borlin

Sliv Borlin je kanalizacijski sustav dijela naselja Borlin sa zasebnim ispustom u rijeku Kupu.

Sustav je mješovitog tipa i prihvaća otpadne vode iz domaćinstava.

Na kanalizacijskom sustavu, u ulici Mirka Seljana (prije ispusta u Kupu), izgrađena je taložnica dimenzija h=cca 500 cm, Ø cca 400 cm. Iz nje se, nakon taloženja, otpadne vode prelijevaju i odvode cjevovodom Ø 800 mm u rijeku Kupu.

U ovom sustavu odvodnje djeluje crpna stanica Borlin 1 u ulici Danijela Grčića. Crpna stanica sadrži dvije crpke koje precrpljuju otpadne vode iz dubljeg, uzvodnog dijela sustava u plići, nizvodni dio sustava. Budući da se radi o izrazito nizinskom području, ugradnjom crpki izbjegnute su velike dubine ugradnje cjevovoda.

CS Borlin 2 (dvije crpke po 30 l/s) crpi otpadne vode s Borlina na sustav Grad.

Opis sustava upravljanja

Grad Karlovac ima sustav pročišćavanja otpadnih voda, mrežu odvodnje na kojoj su ugrađene crpke koje ujedno služe za zaštitu sustava od poplava. Crpkama se upravlja iz centralnog upravljačkog mjesta sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pomoću sustava SCADA i kontrolnog mjesta sa lokacije Gažanski trg 8. Oborinske crpke priključene u sustav SCADA imaju podešeno uključivanje u rad kod obilnih oborina i visokog vodostaja rijeke Kupe na određenoj razini vode. Tada crpke razrijeđene otpadne vode crpe u vodotoke.

Infiltracija

Sustav odvodnje grada Karlovca ima velike probleme sa infiltracijom i velikim udjelom stranih voda u otpadnim vodama. Pojava velike količine stranih voda u sustavu odvodnje nije poželjna. Negativan utjecaj iz ekonomskog aspekta je radi:
- prevelike potrošnje el. energije;
- većih troškova održavanja postrojenja;
- većih troškova rada UPOV-a.

Tabela 2. Količina infiltracije (Izvor: studija Proning)

| Sliv | Srednji dnevni sušni protok [m3/dan] | Srednja dnevna količina infiltracije [m3/dan] | Udio infiltracije [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Banija | 798 | 397 | 50 |
| Borlin | 357 | 92 | 26 |
| Duga Resa | 1136 | 785 | 69 |
| Karlovac | 3986 | 2869 | 72 |
| Logorište | 1481 | 739 | 50 |
| Rakovac | 2263 | 1827 | 81 |
| Selce | 1102 | 785 | 71 |
| Strmac | 2272 | 778 | 34 |
| Švarča | 7489 | 2496 | 33 |
| Σ | 20884 | 10768 | 52 |

3.2.2 Analiza problema u sustavu odvodnje

Problemi u sustavu odvodnje navode se po pojedinim slivovima, a sadrže i problematiku crpnih stanica koje funkcioniraju u pojedinim slivovima.

Sliv Grad

- velika količina oborina u kolektorima mješovitog tipa, kolektori nemaju dovoljan 
   kapacitet, 
- velika količina stranih voda (naročito kolektor Rakovac),

- mali omjer razrjeđivanja otpadnih voda u preljevnim komorama.

Problematika crpnih stanica:
- U jedinstveni upravljački sustav SCADA uključene su crpne stanice izgrađene ISPA 
  program, ostale crpne stanice treba također spojiti na jedinstveni upravljački sustav;

- Neke crpne stanice nemaju priključak vode koji je potreban radi racionalnijeg čišćenja, pranja i održavanja opreme na CS. U narednom periodu potrebno je na svim CS izgraditi priključak na vodu;

- U sve CS potrebno je ugraditi protokomjere za mjerenje količine protoka otpadne vode koja se odvodi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;

- CS Stadion ima zastarjele upravljačke ormare koje treba zamijeniti;

- CS Gaza ima nefunkcionalnu opremu koju treba zamijeniti (leptiraste ventile, odzračne ventile, nepovratne ventile i zapornice);

- Na depresiji tlačnog kolektora Struga nema izgrađenog revizionog okna koje je neophodno  zbog čišćenja taloga koji se skuplja pri povremenom radu CS (CS radi samo nakon kišnog događaja kada prazni retencije 140/210).

Sliv Banija

- u kolektoru Banija pojavljuje se tlačno tečenje kod perioda oborina PP=3, trebalo bi 
  biti P=5 ;

- kolektor je u lošem tehničkom stanju;

- velika količina stranih voda (71 % ukupnog protoka);

- na slivu se nalaze dva ispusta (sjever, jug) koji su uzajamno spojeni tako da je 
   teško točno definirati slivove koji gravitiraju na pojedine ispuste.

Problematika crpnih stanica:

- U jedinstveni upravljački sustav SCADA uključene su crpne stanice izgrađene ISPA 
  program, ostale crpne stanice treba također spojiti na jedinstveni upravljački sustav;

- Neke crpne stanice nemaju priključak vode koji je potreban radi racionalnijeg čišćenja, pranja i održavanja opreme na CS. U narednom periodu potrebno je na svim CS izgraditi priključak na vodu;

- U sve CS potrebno je ugraditi protokomjere za mjerenje količine protoka otpadne vode koja se odvodi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;

- Crpne stanice Banija 1 i Banija 2 nemaju izgrađene taložnice ispred stanice, stoga ih je potrebno izgraditi;

- U CS Banija 1 i Banija 2 potrebno je ugraditi automatske rešetke koje imaju funkciju samočišćenja;

- U CS Banija 1 zamijeniti neadekvatnu opremu: leptiraste ventile, odzračno – dozračne ventile, zapornice na fekalnom bazenu i bazenu oborinskih voda i na zapornice ugraditi elektromotorni pogon te ih spojiti na sustav SCADA;

- Uz CS Banija 1 dograditi retencijski bazen;

- U CS Banija 2 neadekvatnu opremu zamijeniti opremom koja se ugrađuje u CS za fekalne vode: leptiraste ventile, zaporne i nepovratne ventile,odzračno-dozračne ventile;

- CS Ilovac (kod nadvožnjaka) je CS je vlasništvo Hrvatskih cesta i oborinskog je karaktera. Crpna stanica zahtijeva kompletnu rekonstrukciju te šire zahvate na sprečavanju ulaska voda rijeke Kupe za vrijeme visokog vodostaja.

Sliv Drežnik

- tlačno tečenje kod perioda oborina PP=3

Problematika crpnih stanica:

- Nije izgrađena taložnica ispred CS, stoga ju je potrebno izgraditi;

- U CS potrebno je ugraditi automatske rešetke;

- CS nema priključak vode koja je potrebna za čišćenje, pranje i održavanje opreme na CS. U narednom periodu potrebno je na CS izgraditi priključak na vodu;

- U CS potrebno je ugraditi protokomjer za mjerenje količine protoka fekalne vode koja se odvodi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;

- Zamijeniti neadekvatnu opremu (leptiraste ventile, odzračno-dozračne ventile, zapornice).

Sliv Drežnik 2

-nije povezan s ostalim sustavom odvodnje, otpadne vode su ispuštane 
  nepročišćene direktno u recipijent;

- kolektor nema zadovoljavajući kapacitet i dolazi do plavljena na teren;

- nelogičan slijed profila: ispusni profil DN 450 je uži nego profili na koje je priključen 
  (DN 500, 700).

Sliv Borlin

- tlačno tečenje kod perioda oborina PP=3;

- nelogičan slijed profila;

- kontra pad kolektora i uspor (tlačno tečenje i poplavljivanje) na ispusnom kanalu.

Problematika crpnih stanica:

- Crpne stanice Borlin 1 i Borlin 2 nisu spojene na centralni upravljački sustav SCADA;

- U CS treba ugraditi protokomjere za mjerenje fekalnih voda koje se vode prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;

- Crpne stanice nemaju priključak vode koja je potrebna za čišćenje, pranje i održavanje opreme na CS. U narednom periodu potrebno je na crpnim stanicama izgraditi priključke na vodu.

Sliv Švarča

- dio odvodnih kanala prolazi privatnim zemljištima, često preko vrtova, livada i 
  oranica,

- dio odvodnih kanala  je izgrađen od strane samih mještana te je upitna kvaliteta 
  izvedbe,

- postoje nelogičnosti u slijedu profila kanala.

Problematika crpnih stanica:

- Nije riješen pristup za vozila koja su potrebna za čišćenje retencijskog bazena jer ista ne mogu proći ispod nadvožnjaka pruge zbog svoje visine. Potrebno je osigurati pristup vozilima sa strane Švarče izgradnjom pristupnog puta

3.3  Informacijski sustav

Vodovod i kanalizacija d.o.o. koristi nekoliko programa kojima nastoji prikupiti sve podatke i na koristan način ih pretvoriti u informacije koje će koristiti za potrebe upravljanja sustavom, interne potrebe, potrebe eksternog izvješćivanja (vlasnika, državnih organa), fiskalne izvještaje i drugo. Iz tih programa dobivaju se izvještaji koji su korisni i u skladu sa zahtjevima (posebno se to odnosi na izvještaje za fiskalne potrebe).

Međutim, jedan dio izvješća se ne može na odgovarajući način koristiti budući da su nekompatibilna sa drugim izvješćima ili programima. Njih je nezgodno koristiti u upravljačke svrhe i uglavnom se koriste u svrhe statističkih evidentiranja i davanja izvještaja pojedinim državnim organima.

Ukazuje se potreba za sustavnim radom na pronalaženju rješenja kako bi se integralno riješilo prikupljanje i obrada podataka sa kreiranjem izvještaja koji će biti od koristi i za eksterno izvještavanje, kao i za interne potrebe; tj. kao podloge za analize na temelju kojih će se donositi upravljačke odluke.

Postojeće stanje

3.3.1 Mreža i računala

Svi uredi smješteni u sjedištu Društva na Gažanskom trgu 8 u Karlovcu povezani su računalnom mrežom. Uredi su raspoređeni u dvije zgrade kroz nekoliko katova. Svaki ured ima minimalno dvije mrežne utičnice. Sva mrežna infrastruktura zadovoljava Cat5e standard i spojena je minimalno s 100Base-T mrežnom opremom. Također postoji mogućnost spajanja bežičnom mrežom.

Na sljedećoj slici je prikaza shema umreženja:

Vodovod i kanalizacija d.o.o. raspolaže s otprilike 80 osobnih i prijenosnih računala te 11 fizičkih servera. Na računalima je uglavnom instaliran operativni sustav Microsoft Windows 7 uz trend nadogradnje na Windows 8.1. Uz to, Društvo raspolaže s četrdesetak pisača.

3.3.2 Mreža i sigurnost

3.3.2.1 Pristup Internetu

Pristup Internetu osiguran je pomoću dva linka, glavni optički i (25/1 Mbps) i pomoćni ADSL (10/0,5 Mbps). Usmjerivač/vatrozid se brine oko balansiranja prometa preko linkova i vrši prioritizaciju prometa prema klijentima.

Za automatsku konfiguraciju mrežnih postavki klijenata brine se Windows 2008 Server s ugrađenim DHCP, DNS i WINS servisima.

Vatrozid sprječava uspostavljanje svih neželjenih veza s Interneta

3.3.2.2 Centralni antivirusni sustav i sigurnost

Centralni antivirusni sustav Vodovoda i kanalizacije d.o.o. je baziran na proizvodu Internet Security tvrtke F-Secure. F-Secure Policy Manager Server je instaliran na jednom od servera i omogućuje da se centralna baza podataka o zloćudnim programima automatski osvježava putem Interneta, a zatim distribuira na sva klijentska računala.

Policy manager je također mjesto gdje se mogu odrediti sigurnosne postavke za svako računalo zasebno.

Svi korisnici u lokalnoj mreži se prijavljuju pomoću centralnog domenskog sustava. Kada se korisnik jednom prijavi na sustav on ima prava pristupa sukladna njegovim ovlastima na svim mrežnim resursima koji koriste domenski sustav. Domenski sustav je baziran na Windows 2003 Standard operativnom sustavu koju također ima aktivne DNS i WINS servise.

Pričuvne kopije svih bitnih podataka na serverima se automatski zapisuju na druga računala u mreži na dnevnoj bazi. Čuvaju se verzije stanja baza podataka stare do mjesec dana.

3.3.3 Poslovne aplikacije

Poslovanje Vodovoda i kanalizacije d.o.o. je pokriveno s više programa. Neki su temeljeni na klijent/server organizaciji, a neki su samostalne aplikacije.

3.3.3.1 INKOM

INKOM je centralni knjigovodstveni sustav i sustav naplate. Baziran je na Progres bazi podataka.

Područja poslovanja pokrivena INKOM-om:

a) knjigovodstvo i financije

b) materijalno knjigovodstvo / skladište

c) radni nalozi

d) naplata

e) kadrovska evidencija

3.3.3.2 Očitanja vodomjera

Sustav obrade očitanja vodomjera se zasniva na Firebird bazi podataka koja je bazirana na otvorenom kodu.

Terenska očitanja se rade pomoću Casio ručnih računala opremljenih čitačem barkodova.

Dio vodomjera posjeduje radio module te je omogućen daljinski prijenos podataka prema drive-by ili walk-by principu

Podaci se prenose u bazu podataka i obrađuju specijaliziranom aplikacijom. Zatim se šalju dalje u odjel za naplatu i Inkasator.

Aplikacije za terenska računala i obradu podataka očitanja je razvijena od strane ViK-a Karlovac.

3.3.3.3 GIS

Dužnost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. je da održava bazu podataka o položaju infrastrukture vodoopskrbne i mreže odvodnje. U tu svrhu koristimo 3 licence Autodeskove aplikacije Autocad MAP i ProGIS sustav tvrtke PROTOK.

3.3.3.4 Telemetrija

Rad pumpi i razine vode u rezervoarima se prati i kontrolira putem specijaliziranog sustava razvijenog od strane tvrtke ENA iz Karlovca.

Telemetrijski sustav je baziran na Allen Bradley kontrolerima i Rockwell Automation programskom sustavu FactoryTalk View. Komunikacija se odvija putem GPRS veze.

3.3.3.5 Video nadzor i tehnička zaštita

Svi vodoopskrbni objekti u sustavu te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda uključeni su u sustav tehničke zaštite i posjeduju video nadzor s mogućnošću pregleda na centralnoj lokaciji.

3.3.3.6 Ostale aplikacija / platforme

a) plaće / Firebird

b) osnovna sredstva / Firebird

c) urudžbeni zapisnik / Web/PHP

d) zaštita na radu / Microsoft Access

3.3.4. Internet domena

Za potrebe internetske komunikacije oformljena je „vik-ka.hr“ domena. U upotrebi je 70-ak e-mail adresa u našoj „vik-ka.hr“ domeni, a internetske stranice Vodovoda i kanalizacije d.o.o. se nalaze na adresi www.vik-ka.hr.

3.4 Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. svoje djelatnosti obavlja kroz organizaciju koja se sastoji od slijedećih organizacijskih oblika kako je prikazano na organizacijskoj shemi.

Shema 1: Organizacijska shema Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac

Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. postavljena je tako da funkcionalno odgovara svim zahtjevima koji se pred nju stave. Postojeća organizacija kontinuirano se prilagođava zakonskim propisima i poslovanju Društva.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova je dokument Društva koji donosi Uprava Društva nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom  i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva vodi brigu o kontinuiranom ulaganju u kvalitetu ljudskih resursa te se na godišnjoj razini donosi Plan i program obrazovanja radnika.

Redovito se provodi izobrazba  iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Stanje zaposlenika na dan 31.12.2015.:	173 (135 muškaraca i 38 žena)

Struktura po obrazovanju i sektorima prikazana je u tabeli:

| Organizacijska jedinica | Stupanj obrazovanja/broj radnika |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mr. | VSS | VŠS | SSS | VKV | KV | PKV | NKV |  |
| Sektor tehničke operative – Odjel vodoopskrbe, RJ održavanje mreže vodoopskrbe | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 14 | 35 |
| Sektor tehničke operative – Odjel vodoopskrbe, RJ laboratorij vodoopskrbe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sektor tehničke operative – Odjel vodoopskrbe, RJ izvorišta, vodospreme i crpne stanice | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| Sektor tehničke operative – Odjel vodoopskrbe, RJ vodomjeri | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| Sektor tehničke operative – Odjel vodoopskrbe, RJ radiona | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| Sektor tehničke operative – Odjel odvodnje, RJ održavanje mreže odvodnje | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 32 |
| Sektor tehničke operative – Odjel odvodnje, RJ UPOV i PS | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sektor tehničke podrške i razvitka – Odjel tehničke dokumentacije | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sektor tehničke podrške i razvitka – Odjel informatike | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sektor računovodstva, financija i komercijale – Odjel financija i računovodstva | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sektor računovodstva, financija i komercijale – Odjel nabave i skladišta | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sektor računovodstva, financija i komercijale – Odjel za odnose sa korisnicima | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| UKUPNO: | 2 | 27 | 12 | 60 | 2 | 25 | 5 | 40 | 173 |

4. MISIJA I VIZIJA

4.1 Izjava o misiji

Gospodarenje pitkom i otpadnom vodom na zadovoljstvo sadašnjih i budućih korisnika uz poštovanje i zaštitu naše četiri rijeke

4.2. Izjava o viziji

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba postati jedna od najuspješnijih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj inovativnim korištenjem suvremenih tehnologija uz brigu o zaštiti okoliša i stalnu težnju poboljšanju usluga.

5.SWOT ANALIZA

5.1 SWOT ANALIZA – VODOOPSKRBA

| UNUTARNJE |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Bogato vodonosno područje - Niska razina onečišćenja površinskih voda - Dobra kvaliteta podzemnih voda - Nadzor i kontrola kvalitete vode u internom laboratoriju - Visoka pokrivenost vodoopskrbnom mrežom - Nadzor i kontrola mjera zaštite u zonama sanitarne zaštite - Telemetrijski nadzor nad radom vodoopskrbnog sustava - Modeliranje i balansiranje u sustavu vodoopskrbe - Razvijena softverska tehnologija( GIS) za obradu georeferencijalnih podataka koja omogućuje izgradnju jedinstvenog informacijskog sustava vodoopskrbe - Kontinuitet investicija u obnovi vodoopskrbnog sustava - Stoljetna tradicija javne vodoopskrbe - Stručni i iskusni kadar - Otklanjanje kvarova u relativno kratkom roku | - Znatan dio sustava i dalje čine azbestcementni i PVC cjevovodi koji dugotrajnim korištenjem postaju statički nestabilni - Slabija izdašnost nekih izvorišta za vrijeme niskih vodostaja rijeka i sušnih razdoblja - Dugogodišnje iskorištavanje bunara na izvorištima - Gubici vode u sustavu - Ograničena mogućnost financiranja investicija iz vlastitih izvora - Niska cijena usluge vodoopskrbe - Većina vodomjera nema ugrađen modul za daljinsko očitanje (ima ih samo 700) |

| VANJSKE |  |
| --- | --- |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Korištenje kohezijskih fondova EU za poboljšanje sustava vodoopskrbe - Osiguranje novih količina vode izgradnjom novih vodocrpilišta - Saniranje objekata unutar zona sanitarne zaštite koji ugrožavaju kvalitetu podzemnih voda - Okrupnjavanjem vodno komunalnih tvrtki postati nositelj djelatnosti na uslužnom području - Mogućnost dobivanja sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture - Mogućnost samostalne naplate usluga - Bolja suradnja sa lokalnom zajednicom, udrugama i medijima s ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja voda - Potencijalni korisnici koji imaju uvjete za priključenje, a još se nisu priključili - Izgradnja sustava daljinskog očitanja vodomjera | - Smanjenje količine podzemnih voda - Pogoršanje kvalitete podzemnih voda uslijed nekontroliranog korištenja sredstava za zaštitu i prihranjivanje u poljoprivredi i dugogodišnjeg korištenja pojedinih izvorišta - Pogoršanje kvalitete otvorenih vodotoka - Zatvaranje pojedinih izvorišta - Slabljenje standarda korisnika - Nedovoljna financijska sredstva za sektor voda i zaštite okoliša iz državnih izvora - Prirodne nepogode( poplave i suše) - Prihodi od usluge vodoopskrbe su nedostatni za značajnija unapređenja u sektoru - Neispunjenje EU direktiva o vodama - Kontinuirani pad potrošnje vode - Niska svijest građana o potrebi zaštite i čuvanja kvalitete podzemnih voda - Potencijalni teroristički napadi na vodovode |

5.2 SWOT ANALIZA - ODVODNJA

| UNUTARNJE |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| - Izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa trećim stupnjem pročišćavanja - Zaštita vodotoka i izvorišta voda kvalitetnim gospodarenjem otpadnim vodama - Kontinuitet investicija u obnovu sustava odvodnje - Iskustvo u realizaciji EU projekata - Širenje sustava odvodnje kroz projekt sufinanciran iz Strukturnog fonda - Dobra evidencija potencijalnih zagađivača i nadzor nad predtretmanom industrijskih zagađivača - Izrađen strateški okvir za razvoj sustava odvodnje - Korištenje vlastite opreme za snimanje kolektora odvodnje - Upravljanje radom crpnih stanica i UPOV-a preko jedinstvenog računalnog programa (SCADA) - Stručan i educirani kadar | - Dotrajala postojeća kanalizacijska mreža - Nezadovoljavajuća izgrađenost mreže odvodnje - Vodopropusni dijelovi sustava odvodnje - Neriješen priljev čistih voda u sustav - Veći dio postojećeg sustava je mješovitog karaktera - Elementarne nepogode( poplave) i podzemne vode uzrokuju velika oštećenja sustava odvodnje |

| VANJSKE |  |
| --- | --- |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| - Korištenje kohezijskih fondova EU za obnovu dotrajalih dijelova mreže - Mogućnost dobivanja sredstava sa državne razine za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture - Bolja suradnja sa lokalnom zajednicom, udrugama i medijima s ciljem podizanja svijesti o potrebi očuvanja sustava odvodnje i zaštite okoliša - Povećanje broja korisnika širenjem sustava odvodnje - Okrupnjavanjem vodnokomunalnih tvrtki postati nositelj djelatnosti na uslužnom području - Uvođenje naplate odvodnje oborinskih voda cesta i parkirališta | - Dotrajala postojeća kanalizacijska mreža - Nezadovoljavjuća izgrađenost mreže odvodnje - Vodopropusni dijelovi sustava odvodnje - Neriješen priljev čistih voda u sustav - Veći dio postojećeg sustava je mješovitog karaktera - Elementarne nepogode( poplave) i podzemne vode uzrokuju velika oštećenja sustava odvodnje |

6.1 Prijedlog proširenja pružanja usluga za vodoopskrbu i odvodnju

Općenito, svako proširenje područja pružanja usluga vodoopskrbe i odvodnje ovisi o zakonskim propisima koji su trenutno na snazi. U pripremi je novi Zakon o vodnim uslugama kojim će se regulirati područja djelatnosti vodoopskrbe našeg Društva na ona čiji su vodovodi sada pod upravljanjem drugih lokalnih komunalnih društava.

Budući da u ovome trenutku nisu doneseni zakonski akti, ne možemo planirati proširenja već samo odrediti da će Društvo postupati u skladu sa donesenim aktima i donositi poslovne odluke.

6.2 Plan investicijskih aktivnosti

Plan investicijskih aktivnosti određen je planskim dokumentima na razini države i lokalne zajednice, analizom stanja u vodoopskrbi i odvodnji, SWOT analizom te financijskim mogućnostima Društva. Plan zatvaranja financijske konstrukcije pojedinih projekata uključuje i mogućnosti korištenja sredstava Hrvatskih voda, Državnog proračuna RH i EU fondova. Prioritete su odredili projekti u tijeku i plan poboljšanja usluga vodoopskrbe i odvodnje za pojedina uslužna područja.

6.2.1 Investicijski planovi i projekti vezani za vodoopskrbu

| VODOOPSKRBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV INVESTICIJE | DULJINA | Hrvatske Vode | ViK | Grad Karlovac | Kohezijski Fond | Republika Hrvatska | Ukupno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PROJEKTIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijska i projektna dokumentacija Aglomeracija Karlovac-Duga Resa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.284,00 |  |  |  |  |  | 3.117.084,50 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektiranje vodovoda Bogovićeva-Selce | 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Projektiranje vodoopskrbe Bencetići | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektiranje vodoopskrbe u trupu ceste D6 | 3.560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87.750,00 kn |  |  |  |  |  |
| 5. | Projektiranje vodoopskrbe Franjetići | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektiranje vodoopskrbe Vujići |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.540,00 |  |  |  |  |  | 50.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektiranje vodoopskrbe Mahično, II faza | 1.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Projektiranje vodoopskrbe Ulice Milana Nemičića | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektiranje vodoopskrbe Jelsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.546,00 |  |  |  |  |  | 67.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Projektiranje vodoopskrbe Strmački dol | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52.800,00 kn |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektiranje rekonstrukcije vodoopskrbe Ulice Mirka Seljana | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici Donja Švarča (Bolnica) | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Projektiranje vodovoda Zagrebačka | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Projektiranje vodoopskrbe Cerovac Vukmanićki - Ladvenjak | 1.494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Projektiranje vodocrpilišta Gaza | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 154.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Projektiranje vodoopskrbe naselja Mravinjak | 2.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Projektiranje vodoopskrbe Sveta Doroteja | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 18. | Projektiranje CS Darići | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 19. | Projektiranje vodoopskrbe Pojatno-Darići | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 192.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 20. | Projektiranje vodoopskrbe u Ulici Brune Bušića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 34.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 21. | Projektiranje vodoopskrbe u Omladinskoj ulici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 31.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 22. | Projektiranje rekonstrukcije vodopskrbe prema Studiji ( Karlovac 2, 2. faza) | 30.190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 720.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.928.050,00 kn |  |  |  |  |  |
| IZGRADNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja magistralnog cjevovoda Mekušje-Grabrik | 1.018,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja vodoopskrbe Bencetići | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Izgradnja vodoopskrbe Dubrovačka, 3.dio | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Izgradnja vodoopskrbe Obilaznica Selce | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 533.333,33 kn |  |  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja vodovoda Bogovićeva-Selce | 917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Izgradnja vodoopskrbe u Nemčićevoj ulici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Rekonstrukcija vodoopskrbe u prometnici Udbinja |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Izgradnja vodoopskrbe u prilaznoj prometnici Dječjem vrtiću Rakovac |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Izgradnja prema studijskoj i projektnoj dokumentaciji Aglomeracija Karlovac-Duga Resa |  |  | 15% |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51.284,00 |  |  |  |  |  | 60.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Izgradnja vodoopskrbe u Domobranskoj ulici, II dio | 435,00 |  |  |  |  |  | 1.762.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 11. | Izgradnja vodoopskrbe Žumberačke ulice | 492,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Izgradnja vodoopskrbe Naselja Marka Marulića | 230,00 |  |  |  |  |  | 276.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Izgradnja vodoopskrbe kazete Vranyczanijeva, II dio | 800,00 |  | 20% |  |  | EIB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.051.666,67 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Izgradnja vodoopskrbe Skopska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 570,00 |  |  |  |  |  | 2.170.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Izgradnja vodoopskrbe u trupu ceste D6 | 3.560,00 |  | 30% |  |  | HC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.423.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Izgradnja vodoopskrbe Vujići | 1.540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 869.100,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Izgradnja vodoopskrbe Franjetići | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 930.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 18. | Izgradnja vodoopskrbe Ulice Milana Nemičića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 230,00 |  |  |  |  |  | 276.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 19. | Izgradnja vodoopskrbe Strmački dol | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 20. | Izgradnja vodoopskrbe Mahično, II faza | 1.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.843.002,00 kn |  |  |  |  |  |
| 21. | Izgradnja vodoopskrbe Ulice Mirka Seljana | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 525.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 22. | Izgradnja vodoopskrbe u Ulici Donja Švarča (Bolnica) |  |  |  |  |  |  | 750.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Izgradnja vodovoda Zagrebačka | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.750.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 24. | Izgradnja vodoopskrbe Cerovac Vukmanićki - Ladvenjak | 1.494,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 25. | Izgradnja vodocrpilišta Gaza | - | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 26. | Izgradnja vodoopskrbe Sveta Doroteja | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 675.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 27. | Rekonstrukcija vodopskrbe prema Studiji ( Karlovac 2, 2. faza) | 30.190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36.228.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34.814.102,00 kn |  |  |  |  |  |

6.2.2 Investicijski planovi i projekti vezani za odvodnju

| ODVODNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZIV INVESTICIJE | DULJINA | Hrvatske Vode | ViK | Grad Karlovac | Kohezijski Fond | Republika Hrvatska | Ukupno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PROJEKTIRANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijska i projektna dokumentacija Aglomeracija Karlovac-Duga Resa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.505,00 |  |  |  |  |  | 3.117.084,50 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Projektiranje kolektora 13 Banija, 2.dio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Projektiranje kolektora Gaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 67.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektiranje kanalizacije D6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.010,00 |  |  |  |  |  | 107.750,00 kn |  |  |  |  |  |
| 5. | Projektiranje kanalizacije Ulice Milana Nemičića | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektiranje KP Zvijezda | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Projektiranje kanalizacije Strmački dol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 900,00 |  |  |  |  |  | 97.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Projektiranje KP Gaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  | 100.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Projektiranje kanalizacije u Ulici Mirka Seljana | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17.500,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Projektiranje kanalizacije u Ulici Donja Švarča (Bolnica) | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektiranje kanalizacije naselja Mravinjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.400,00 |  |  |  |  |  | 65.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Projektiranje kanalizacije Naselja Sveta Doroteja | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Projektiranje rekonstrukcije retencije Struga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  | 40.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Projektiranje rekonstrukcije kolektora 13 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Projektiranje kanalizacije u Ulici Brune Bušića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350,00 |  |  |  |  |  | 34.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Projektiranje kanalizacije u Omladinskoj ulici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | 31.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Projektiranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije prema Studiji (Karlovac 2, 2. faza) | 30.190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.800.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.646.250,00 kn |  |  |  |  |  |
| IZGRADNJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izgradnja kanalizacije u Dubrovačkoj ulici, 3.dio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 600.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 2. | Izgradnja kanalizacije Ulice Selce - obilaznica | 455,00 |  |  |  |  |  | 1.066.666,67 kn |  |  |  |  |  |
| 3. | Izgradnja razdvajanja spoja na CUPOV | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 4. | Rekonstrukcija dijela kolektora 13 Banija, 2.dio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 5. | Izgradnja kanalizacije Ulice A. Nemčića |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  | 800.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 6. | Rekonstrukcija kanalizacije prometnice Udbinja | - |  |  |  |  |  | 200.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 7. | Izgradnja kanalizacije u prilaznoj prometnici Dječjem vrtiću Rakovac | - |  |  |  |  |  | 200.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 8. | Izgradnja kanalizacije u Domobranskoj ulici | 435,00 |  |  |  |  |  | 3.524.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 9. | Izgradnja kanalizacije Žumberačke ulice | 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.248.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 10. | Izgradnja kanalizacije Naselja Marka Marulića | 800,00 |  |  |  |  |  | 1.920.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 11. | Izgradnja kanalizacije kazete Vranyczanijeva, 2. dio | 800,00 |  | 20% |  |  | EIB |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.103.333,33 kn |  |  |  |  |  |
| 12. | Izgradnja prema studijskoj i projektnoj dokumentaciji Aglomeracija Karlovac-Duga Resa |  |  | 15% |  | 85% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50.505,00 |  |  |  |  |  | 160.000.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 13. | Izgradnja kolektora Gaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 6.801.057,38 kn |  |  |  |  |  |
| 14. | Izgradnja kanalizacije D6 |  |  | 30% |  |  | HV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.010,00 |  |  |  |  |  | 11.900.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 15. | Izgradnja kanalizacije Ulice Milana Nemičića | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 552.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 16. | Izgradnja kanalizacije u Strmački dol | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.160.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 17. | Izgradnja kanalizacije u Ulici Mirka Seljana | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 864.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 18. | Izgradnja kanalizacije u Ulici Donja Švarča (Bolnica) | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 976.800,00 kn |  |  |  |  |  |
| 19. | Izgradnja kanalizacije Naselja Sveta Doroteja | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000,00 kn |  |  |  |  |  |
| 20. | Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije prema Studiji ( Karlovac 2, 2. faza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.190,00 |  |  |  |  |  | 72.456.000,00 kn |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41.465.857,38 kn |  |  |  |  |  |

Zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Vodovod i kanalizacija d.o.o. je izgradila uređaj za pročišćavanje otpadnih voda , koristeći sredstva predpristupnog fonda EU. Uređaj je završen 2011.g., a u punoj upotrebi je od 01.07.2012.g. Projektnom dokumentacijom, dozvolama i studijom i predviđeno je da se mulj sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odlaže na odlagalištu otpada. Kako je u međuvremenu Republika Hrvatska postala punopravna članica EU te je dužna primjenjivati odredbe direktiva koje reguliraju pitanje zbrinjavanja otpada, pred našom državom je, a i pred nama, da se odredimo na koji način ćemo zbrinjavati mulj, jer se više neće smjeti, sukladno direktivama, odlagati na odlagališta otpada.

Naše Društvo će se opredijeliti za način trajnog zbrinjavanja mulja kada se na državnoj razini usvoje strateški dokumenti i donesu propisi koji reguliraju tu materiju. Do tada postupanje sa muljem će biti određeno:

- Sukladno dosadašnjim uvjetima o dozvoli odlaganja na deponijama; mulj će se odlagati na lokalnoj ili, ukoliko na tržištu bude ponuđeno jeftinije rješenje, na nekoj drugoj deponiji,

- Sukladno donesenim odlukama na razini Grada o eventualnom korištenju mulja,

- Sukladno ponuđenim ekonomski povoljnijim rješenjima, ukoliko ona zadovoljavaju sve zakonske propise.

6.3 Program smanjenja gubitaka vode

- Uvođenje IWA metodologije

Smanjenju gubitaka vode treba se pristupiti sustavno i planski te primjenjivati najbolje prakse i metode koje su se pokazale uspješnima. U tom smislu koristit će se metodologija IWA-e (International Water Association), međunarodnog udruženja za vode. IWA je globalna mreža profesionalaca iz svih polja vodnih djelatnosti, te na osnovu iskustava iz cijelog svijeta definira metodologiju smanjenja gubitaka, definira terminologiju te interpretira rezultate.

Metodologija koju definira IWA koristi parametre koji daju uvid u stvarno tehničko stanje mreže, ali i donosi smjernice u pogledu isplativosti zamjene cjevovoda.

  - Pokazatelji učinka prema IWA-i

    - Globalna bilanca vode

1996. godine Odbor za rad i održavanje unutar IWA-inog Odjela distribucije oformio je Radnu skupinu za pregled postojećih metodologija za međunarodnu usporedbu gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava. Glavni ciljevi su bili:

- Pripremiti preporučenu osnovnu standardnu terminologiju za kalkulaciju stvarnih i prividnih gubitaka

- Pregledati i preporučiti preferirane pokazatelje učinkovitosti za međunarodnu usporedbu gubitaka

| Vlastiti izvori | Ukupna količina vode u sustavu | Izvezena voda | Legalna potrošnja | Fakturirana legalna potrošnja | Fakturirana izvezena voda | Prihodo-vana voda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Isporuče-na voda |  |  | Fakturirana izmjerena potrošnja |  |
|  |  |  |  |  | Fakturirana neizmjerena potrošnja |  |
|  |  |  |  | Nefakturirana legalna potrošnja | Nefakturirana izmjerena potrošnja | Nepriho-dovana voda |
|  |  |  |  |  | Nefakturirana neizmjerena potrošnja |  |
| Uvezena voda |  |  | Gubitci vode | Prividni gubitci | Nelegalna potrošnja (ilegalni priključci) |  |
|  |  |  |  |  | Netočnost vodomjera |  |
|  |  |  |  | Stvarni gubitci | Curenja na glavnim cjevovodima |  |
|  |  |  |  |  | Curenja na priključcima |  |
|  |  |  |  |  | Curenja i preljevi na vodospremama |  |

Sljedeća tablica te slika prikazuju sažetak standardne terminologije usvojene od strane IWA-e.

Tablica 1: Bilanca vode prema terminologiji IWA-e

U Tablici 1 je vidljivo da se gubicima smatra svaka količina vode koja nije fakturirana te su curenja na cjevovodima samo jedan od uzroka pojave gubitaka. Sva ovlaštena potrošnja se prati preko vodomjera, a svi vodomjeri su baždareni u skladu sa zakonskim propisima, odnosno unutar 5 godina. Obzirom da nemamo saznanja o nelegalnim priključcima možemo pretpostaviti da ukupni prividni gubici možda utječu u udjelu od oko 1-2% od ukupnih iscrpljenih količina.

Tako je detaljnijom analizom vidljivo da kategorije koje se ne odnose na curenja na cjevovodima tek u malom postotku sudjeluju u ukupnim količinama gubitaka.

    - Neizbježni godišnji stvarni gubitci (NGSG)

Jedna od najbitnijih stvari za razumijevanje IWA-ine metodologije u otkrivanu gubitaka je prihvaćanje činjenice da postoji određena količina gubitaka koju nije moguće izbjeći čak ni kod sustava koji su u savršenom stanju. Najniži godišnji tehnički ostvariv nivo stvarnih gubitaka u dobro održavanim sustavima poznat je i pod nazivom Neizbježni godišnji stvarni gubitci (NGSG).

IWA je, temeljem analize parametara te statističke analize međunarodnih podataka, u koju je uključila 27 različitih vodoopskrbnih sustava u 27 različitih zemalja, razvila sljedeću jednadžbu:

NGSG = (A x Lm/Nc + B + C x Lp/Nc) x P

U formuli su korišteni su sljedeći parametri:

- NGSG: Neizbježni godišnji stvarni gubitci (l/dan/priključak),

- Lm: Ukupna duljina glavnih cjevovoda (km),

- Nc: Ukupni broj vodoopskrbnih priključaka,

- Lp: Ukupna duljina vodoopskrbnih priključaka do vodomjera potrošača,

- P: Prosječni tlak u sustavu ili podsustavu (m vodenog stupca).

Uobičajene vrijednosti za A (18), B (0,80) i C (25) izvedene su iz statističke analize međunarodnih podataka.

    - Trenutni godišnji stvarni gubitci (TGSG)

Trenutni godišnji stvarni gubitci su dobar pokazatelj stvarnih koji predstavljaju stvarne gubitke po vodoopskrbnom priključku. Izražavaju se u litrama/vodoopskrbnom priključku/dan za tipične urbane vodoopskrbne sustave. Također se mogu izraziti i kao realni gubitci po duljini glavnih cjevovoda.

    - Indeks infrastrukturnog istjecanja (III)

Tako dolazimo do Indeksa infrastrukturnog istjecanja (III). Indeks infrastrukturnog istjecanja vodi korak dalje od Trenutnih godišnjih stvarnih gubitaka jer omogućava usporedbu vodoopskrbnih sustava diljem svijeta koristeći jednostavan, bezdimenzionalni pokazatelj učinkovitosti. Isti parametar se često referira i kao ILI (Infrastructure Leakage Indeks).

III se definira kao omjer između TGSG i NGSG. Zbog toga, taj pokazatelj mjeri koliko se dobro upravlja stvarnim gubitcima.

Dodatna snaga ovog pokazatelja učinkovitosti je i njegova prihvaćenost da ukaže na opravdanost ulaganja u rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava.

U Tablici 2 su prikazane kategorije koje prepoznaje Svjetska banka uz procjenu isplativosti prema III indeksu.

| Zemlje u razvoju | Razvijene zemlje | Grupa | Opći opis kategorija upravljanja stvarnim gubicima za razvijene zemlje i zemlje u razvoju |
| --- | --- | --- | --- |
| III < 4 | III < 2 | A | Daljnje smanjenje gubitaka može biti ekonomski neprihvatljivo, osim u slučaju nedostatka vode; pažljivom analizom potrebno je utvrditi poboljšanje troškovne učinkovitosti |
| 4 < III < 8 | 2< III < 4 | B | Potencijal za znatna poboljšanja; potrebno je razmotriti primjenu upravljanja tlakom, provoditi aktivniju kontrolu istjecanja te bolje održavati mrežu |
| 8 < III < 16 | 4 < III < 8 | C | Loš rezultat u pogledu istjecanja; tolerira se jedino u slučaju da vode ima u izobilju i da je jeftina; čak i u tom slučaju je potrebno analizirati obujam i uzrok istjecanja te intenzivirati napore s ciljem smanjenja istjecanja |
| III ≥16 | III ≥ 8 | D | Vrlo neučinkovito korištenje resursa; primjena programa za smanjenje istjecanja je visoko-prioritetan imperativ |

Tablica 2: Kategorije Svjetske banke temeljene na III vrijednostima

- Implementacija IWA metodologije

  - Strategija smanjenje stvarnih gubitaka

Kako je ranije pokazano, većina gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Karlovca su stvarni gubici. IWA predviđa sljedeću strategiju za aktivnosti za smanjenje gubitaka.

Donja slika prikazuje odnos između Trenutnih godišnjih stvarnih gubitaka (TGSG) iz IWA-ine vodne bilance - koji su prikazani u velikom pravokutniku i NGSG (manji pravokutnik).

Slika 1: Smanjenje stvarnih gubitaka - opća strategija

Ova slika prikazuje da se smanjenje stvarnih gubitaka može postići provedbom programa koji se temelji na četiri komponente:

- Brzina i kvaliteta popravaka

  - Brži odgovor na prijavljena vidljiva istjecanja Nabavka kvalitetne opreme i materijala za popravke

  - Osposobljavanje djelatnika za popravak istjecanja

- Aktivna kontrola istjecanja:

  - Podjela na zone kako bi se utvrdila količina gubitaka

  - Kampanje otkrivanja istjecanja kako bi se pronašla i popravila nevidljiva istjecanja,

  - Kontrola optimalnog rada vodoopskrbnog sustava…

- Upravljanje tlakovima:

  - Postavljanje regulacijskih ventila

  - Postavljanje frekventnih regulatora na vodocrpilištima

- Upravljanje cjevovodima:

  - Izmjena glavnih cjevovoda

  - Popravak glavnih cjevovoda

  - Izmjena vodoopskrbnih priključaka

Na prethodnoj slici prikazane su općenite smjernice na kojim područjima treba djelovati da se razina gubitaka smanjuje prema neizbježnoj količini. Brzina i kvaliteta popravka vidljivih istjecanja je aktivnost koja se provodi svakodnevno i na zadovoljavajućoj razini.

Ono što treba implementirati su aktivna kontrola istjecanja i upravljanje cjevovodima uz eventualno upravljanje tlakovima na mjestima gdje je to tehnički i zakonski moguće.

Iz svega navedenog proizlazi osnovna potreba za uvođenjem Indeksa infrastrukturnog istjecanja (III), a koji zahtjeva niz aktivnosti ne samo u pogledu načina izračuna, već i restrukturiranje topologije mreže, izgradnje mjernih komora, mjerne kampanje i analize rezultata mjerenja.

  - Implementacija izdvojenih područja mjerenja (DMA) – zona

Prvi, ali i najzahtjevniji korak neophodan za implementaciju III Indeksa infrastrukturnog istjecanja je uspostava izdvojenih područja vodoopskrbnog sustava na kojima će se vršiti mjerenja.

Nadalje, potrebno je na području samog centra grada uspostaviti što je više moguće izdvojenih područja mjerenja da bi mogli što bolje odrediti kritična područja sustava.

Posebnu pažnju treba posvetiti ispravnosti zasuna jer nekontrolirani protok vode u ili iz izdvojenih područja mjerenja u potpunosti anulira vjerodostojnost mjerenja.

Za implementaciju izdvojenih područja mjerenja često je potrebno manipulacijom zasunima mijenjati topologiju mreže. Na pojedinim cjevovodima tada dolazi do promjene uobičajenog smjera tečenja i moguća su zamućenja. Radi toga je potrebno unaprijed na tom području izvršiti ispiranja cjevovoda, a naročito prilikom uspostave zone, službe u vodoopskrbi moraju biti pripravne da promptno izvrše ispiranja cjevovoda u slučaju eventualnog zamućenja.

  - Analiza rezultata i procjena gubitaka po područjima

Obradom rezultata mjerenja vrši se procjena gubitaka unutar izdvojenih područja mjerenja. Izračunom Indeksa infrastrukturnog istjecanja moguće je odrediti kritična područja.

Mjerni podaci iz kampanje su također vrijedni resurs za buduće potrebe kalibracije matematičkog modela vodoopskrbnog sustava.

  - Definiranje investicijskog plana prioritetne zamjene cjevovoda

Bitna posljedica provedbe mjerenja prema zonama bit će omogućavanje definiranja kvalitetnog investicijskog plana zamjene cjevovoda. Velike, a samim time i skupe investicije mogu polučiti maksimalni učinak te biti ekonomski opravdane. Rezultati programa dat će uvid u stanje sustava te definirati prioritetne dionice zamjene cjevovoda.

6.4 Unapređenje informacijskog sustava potpore poslovnom odlučivanju

Svrha Informacijskog sustava

Informacijski sustav ne treba smatrati isključivo informatičkom tehnologijom jer obuhvaća mnogo više stvari od kompjutorskog sustava. Taj sustav obuhvaća procesuiranje, čuvanje i uporabu informacija u poduzeću te se fokusira na integraciju kompjuterskog sustava i ciljeva poduzeća.

Informacijski sustav bi trebao pružati informacije koje su potrebne poduzeću kako bi se pospješilo:

- donošenje odluka;

- reagiranje u hitnim slučajevima ; i

- nadgledanje i bilježenje tehničke izvedbe .

Upravi su informacije potrebne za jedan ili više navedenih razloga. To je sama svrha sustava upravljanja informacijama. Također, potrebno je odrediti i koje informacije se pružaju upravi, koliko detaljne trebaju biti, u kojem formatu se pružaju.

Baze podataka se mogu koristiti za:

- izradu kontrolnih izvješća, koja se izrađuju kako bi se dokazala točnost baze podataka i potrudile sve proizvodne aktivnosti;

- izradu internih izvješća upravi za managere poduzeća. Točnost ovih izvješća omogućuje voditeljima odjela poduzimanje prikladnih aktivnosti ukoliko se uvidi odstupanje od plana;

- izradu izvješća za vanjske institucije, npr. financijska izvješća, povrati poreza, izvješća upravnim tijelima, financijskim agencijama itd.

- revizija prošlih odluka i mjerenje izvedbe strateških ciljeva

Komponente Informacijskog sustava

Informacijski sustav se sastoji od slijedećih komponenata. Svaka od navedenih komponenata zahtijeva redovito održavanje

- Infrastruktura

- Računalna oprema

- Programska oprema

- Sustav potpore poslovnom odlučivanju

- Infrastruktura

IP protokol mora biti temeljni protokol svih računalnih sustava tvrtke. Na taj način je osigurano povezivanje aplikacija bez preinaka bez obzira na medij kojim su povezane dokle god je to IP protokol bilo da je to Ethernet, GPRS/UMTS, DSL ili bilo koja druga tehnologija u budućnosti.

Infrastruktura podrazumijeva sljedeća područja djelovanja

  - Razvoj računalne mreže unutar centralne lokacije tvrtke

Računalnu mrežu treba konstanto unapređivati. Prvenstveno se to odnosi na opremanje dovoljnim brojem mrežnih priključaka te postepena nadogradnja na brzinu od 1 Gbps.

  - Razvoj tehnologija vezanih uz telemetriju i video nadzor

Kad se za to ukaže potreba, potrebno je implementirati nove vrste tehnologija baziranih na IP protokolu.

  - Dostupnost i održavanje Internet veze i internetskih servisa (e-mail, web) te briga o sigurnosti

Internet veza treba biti dostupna svim računalima u Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. i uvijek zadovoljavajućeg kapaciteta. Sve točke pristupa Internetu moraju biti adekvatno zaštićene od neovlaštenog pristupa.

  - Povezivanje s drugim tvrtkama ili ustanovama (Inkasator, Grad)

Radi usklađivanja baza podataka s tvrtkama i ustanovama potrebno je uspostaviti računalnu mrežu zadovoljavajuće propusnosti sa svim tvrtkama s kojima je to potrebno.

- Računalna oprema

  - Redovna nabava i održavanje računalne opreme

Svake godine je potrebno zamijeniti oko 20% računala čime se postiže maksimalna starost računalne opreme od 5 godina što je granica starosti za efikasnu upotrebu računalne opreme. Operativni sustavi trebaju biti jednaki na što je moguće većem broju računala i redovito ažurirani. Novi operativni sustavi trebaju biti upotrebljavani tek nakon detaljno ispitane kompatibilnosti s postojećim sustavima.

  - Redundantnost kritičnih sustava

U slučaju kvara na jednom ili više servera koji su nužni za svakodnevno poslovanje mora postojati način da se poslovni procesi vezani uz te računalne sustave uspostave u najkraćem roku na rezervnim serverima namijenjenim upravo takvim slučajevima.

- Programska oprema

  - Održavanje i razvoj poslovnog informacijskog sustava

Na sljedećoj shemi je prikazano područje koje pokrivaju aplikacije poslovnog informacijskog sustava. Strateški odabir uvođenja Business Intelligence sustava ne zahtjeva jedinstveni centralni poslovni sustav. Heterogenost aplikacija omogućuje korištenje postojećih aplikacija, veću fleksibilnost prilikom dodavanja novih funkcionalnosti i lakše dodavanje i zamjenu kompletnih podsustava.

Shema: Područje pokrivanja poslovnog informacijskog sustava

  - Razvoj i održavanje GIS-a

  - Razvoj telemetrijskog sustava

  - Razvoj i održavanje ostalih aplikacija (Laboratorij,  Zaštita na radu)

  - Briga o sigurnosnoj pohrani podataka i antivirusnoj zaštiti

- Sustav podrške poslovnom odlučivanju (BI)

Sustav podrške poslovnom odlučivanju podrazumijeva slijedeće funkcionalnosti

- Centralna pohrana podataka (Data Warehouse – Skladište podataka)

Svi podaci pohranjeni u centralnom skladištu su međusobno usklađeni te su pohranjeni svi podaci o promjenama pojedinih zapisa. To omogućuje da se na osnovu takvih podataka dobiju izvještaji ili rade analize retroaktivno za neko razdoblje u prošlosti. Podaci se nalaze na sustavima koju su odvojeni od sustava za svakodnevni rad (produkcijskih sustava) i ne ometaju njihov rad te su posebno optimizirani za sustave izvješćivanja i analize.

- Sustavi izvješćivanja (Reporting, Balanced Scorecards)

- Analitički sustavi u realnom vremenu (On Line Analytical Processing - OLAP)

Sustavi za analizu su specifični po tome što se prilikom rada s njima manipulira vrlo velikim količinama podataka. Budući da je za efikasnu analizu potrebno da rezultati obrade nad tako velikim skupom podataka budu obrađeni u vrlo kratkom vremenu, koriste se posebni algoritmi koji omogućuju rad zadovoljavajućom brzinom.

Data Warehause je preduvjet za implementaciju drugih naprednih funkcionalnosti kao što su prognoziranje, Data Mining itd.

Slika: Organizacija sustava za potporu poslovnom odlučivanju

Slika: Organizacija informacijskog sustava temeljenog na sustavu potpore poslovnom odlučivanju

Plan implementacije Sustava za potporu poslovnom odlučivanju

- Nabavka računalne opreme i infrastrukturno povezivanje

Ovaj korak je moguće provoditi postepeno u skladu s napretkom razvoja sustava tj. paralelno s fazama 2 i 3.

- Izrada specifikacija modela baze podataka za Skladište podataka

Specifikacija modela se temelji na količini i vrsti izvorišnih sustava te na vrsti izvještaja i analiza koji će biti dobivani iz sustava. Svaki odjel u Vodovod i kanalizacija d.o.o. mora se angažirati u izradi specifikacije izvještaja i analiza u skladu s njegovim potrebama te potrebama praćenja provođenja strategije Društva. Nakon toga se kreće u izradu modela baze podataka.

- ETL – ekstrakcija podataka iz postojećih sustava, transformacija i punjenje Skladišta podataka

Ova faza podrazumijeva izradu procedura koje će automatski vršiti prijenos podataka u Skladište podataka. Prilikom prijenosa vrše i transformacije podataka da budu prilagođeni potrebama sustava te se vrše provjere prenesenih podataka koje osiguravaju konzistentnost podataka jednom prenesenih u Skladište.

- Implementacija sustava izvješćivanja i analitičkih sustava

Ovo je završni korak procesa implementacije i  nakon završetka ove faze krajnji korisnik može koristiti sve pogodnosti koje mi Sustav za potporu poslovnom odlučivanju pruža. Postoji mogućnost da se neki dijelovi ove faze implementiraju i prije no što je faza 3 u cijelosti dovršena.

Virtualizacija i Internet Cloud

Virtualizacija

Održavanje serverske infrastrukture vremenom postaje sve zahtjevnije, što zbog brojnosti servera, što zbog kompleksnosti konfiguracije. Ujedno se konstantno povećava i potreba za većim prostorom za smještaj servera što opet iziskuje dodatne troškove vezane uz prateću infrastrukturu (napajanje, klimatizacija i sl.).

Virtualizacijom se postiže da se jedno fizičko računalo (u ovom slučaju server) vrši funkcije nekoliko računala uz dijeljenje hardverskih resursa fizičkog računala.

Virtualizacija je primjenjiva na širokom spektru primjena, te uz niže troškove omogućuje jednostavniju administraciju te migraciju na novi hardver.

Internet Cloud

Prilikom potrebe rada na više lokacija, što je realni scenarij u slučaju okrupnjavanja poduzeća u vodnom sektoru, razborito je razmisliti o najmu servera i servisa u Cloud-u.

Cloud funkcionira na način da korisniku pruža najam hardverskih i softverskih resursa kao uslugu. Na taj način omogućuje jednostavno skaliranje resursa prema stvarnim potrebama i kontrolu troškova.

Prijelaz na Cloud rješenja omogućuje smanjenje troškova održavanja servera, olakšava administraciju, omogućuje najam samo pojedinih servisa (database, storage…) te omogućuje lakši pristup s više geografski različitih lokacija.

6.5 Unapređenje organizacije ViK-a Karlovac

Organizacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. kao javne službe prilagođena je pružanju vodnih usluga sukladno odredbama Zakona o vodama  te se kontinuirano usklađuje sa stanjem i potrebama lokalne zajednice i važećim zakonskim propisima.

Poboljšanje dijelova poslovnih procesa zahtijeva stručne i kvalificirane radnike.

Kvalifikacijska struktura radnika u Društvu može se ojačati propisivanjem jasnijih i preciznijih kriterija i uvjeta radnih mjesta u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova koji će se primjenjivati kod izbora kandidata za određena radna mjesta.

Do 2020.god. u starosnu mirovinu će proći 11 radnika, kako je prikazano u tabeli:

| Godina | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj radnika | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |

Vodovod i kanalizacija d.o.o. će nastojati zadržati broj zaposlenih, a smanjenje  odnosno povećanje broja radnika ovisit će o obimu poslova i zakonskim obvezama.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnost koriste se u sustavu integriranog planiranja koje objedinjuje strateško i proračunsko planiranje. Zadatak pokazatelja uspješnosti u okviru strateškog planiranja je pratiti ostvarenje strateških ciljeva, a njihova je uloga u proračunskom planiranju usmjerena na planiranje, izvršenje, praćenje i nadzor određenih parametara.

Pokazatelji uspješnosti su mjere koje daju informacije o rezultatima i učincima. Pokazateljem uspješnosti mjere se ostvareni zadaci ili pružene usluge i to tako da se kreće od početne vrijednosti i prati se napredak u vremenu za postizanje mjerljivog cilja.

Mjerljivi pokazatelji uspješnosti  za pojedine čimbenike poslovanja nedvosmisleno utvrđuju pravce njihova kretanja za svaki period poslovanja.

Saznanja o pokazateljima uspješnosti pozitivno utječu na donošenje odluka o mijenjanju ciljeva i postizanju boljih rezultata poslovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI  ZA VODOOPSKRBU

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost podnošenja izvještaja (M/T/G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stanovništvo spojeno na sustav vodoopskrbe | (stanovništvo spojeno na području pružanja usluge/ ukupno stanovništvo na području pružanja usluge) x 100 | G- godišnje |  |
| 2.Ukupni troškovi po m3 proizvedene vode | (operativni troškovi + investicijskii troškovi+režijski troškovi) / m3 vode HRK/m3 | G- godišnje |  |
| 3.Ukupni godišnji troškovi po dužini cjevovoda | (operativni troškovi + investicijski troškovi+režijski troškovi) /km cjevovoda HRK/km | G- godišnje |  |
| 4.Gubitak vode (računato po IWA metodi) | koeficijent | G- godišnje |  |
| 5.Kvaliteta vode prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju | broj pozitivnih uzoraka/ ukupan broj uzoraka vode | M - mjesečno |  |
| 6. Broj kvarova na km cijevi | Broj kvarova/ km | G - godišnje |  |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ZA ODVODNJU

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost podnošenja izvještaja (M/T/G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Stanovništvo spojeno na sustav odvodnje | (stanovništvo spojeno na području pružanja usluga / ukupno stanovništva na području pružanja usluga) x 100 | G - godišnje |  |
| 4. Ukupni godišnji troškovi po dužini cjevovoda | (operativni troškovi + investicijskii troškovi+režijski troškovi) / km cjevovoda HRK/km | G - godišnje |  |
| 5. Broj puknuća cijevi po km | broj / km | G - godišnje |  |
| 6. Kvaliteta otpadnih voda prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda | Broj uzoraka koji odstupaju od kvalitete predviđene Pravilnikom /ukupan broj uzoraka | M- mjesečno |  |

PRIKUPLJANJE PRIHODA I ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost podnošenje izvještaja (M/T/G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stupanj naplate | CR = CR/RS CR = stupanj naplate; CR = prihod naplate; RS = prihodi od prodaje | T-tromjesečno/ G - godišnje |  |
| 2. Prosječni broj dana naplate (period naplate) | Dani | G - godišnje |  |

INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI OSOBLJA

| Pokazatelj | Osnovna vrijednost (jedinica) | Redovitost ponošenja izvještaja (M/T /G) | Vrijednost pokazatelja za godinu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ukupno zaposlenika | broj | G - godišnje |  |
| 2. Omjer troškova zaposlenika i ukupnih troškova | % | G- godišnje |  |
| 3. Broj zaposlenika na 1000 priključaka (Vodoopskrba) | broj | G - godišnje |  |
| 4. Broj zaposlenika na 1000 priključaka (Odvodnja) | broj | G - godišnje |  |

8. ZAKLJUČAK

Strateški plan donosi strateška opredjeljenja Društva na području investicija i poboljšanja usluga djelatnosti Društva u skladu sa Strategijom upravljanja vodama RH i ostalim planskim dokumentima, zakonskim odredbama RH i planovima lokalne zajednice.

Temeljem Strateškog plana donose se jednogodišnji planovi poslovanja i investicija.

Strateški plan se ažurira sukladno promjenama u okruženju i novim odrednicama u nacionalnom zakonodavstvu.